## CONS POR FASE
FASE | VOLUMEN | $ KW M3 | $ NOMINA/M3 | MEMBRANAS | MEMBRANAS RO | CARTUCHOS | LAV TK | RESIDUOS LAV TK | RESIDUOS GEM | RESIDUOS CANECAS | QUIMICOS | REACTIVOS | $ TOTAL M3 | $ TOTAL ACUMULADO
PRELIMINAR | 49080 | 122.8325 | 285.25 | 0 | 0 | 0 | 109.2095 | 561.3284 | 0 | 28.0978 | 0 | 31.4431 | 1138.1613 | 1138.1613
PRIMARIA | 49080 | 891.9025 | 285.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.709 | 0 | 4973 | 16.3405 | 6757.2021 | 7895.3635
SECUNDARIA | 49080 | 1520.1419 | 285.25 | 1358.3265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6566 | 3204.3751 | 11099.7386
TERCIARIA | 21394 | 1084.3804 | 285.25 | 0 | 287.9312 | 48.6118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 21.0957 | 2807.269 | 13907.0076
CALCULOS
NOMINA | 56000000
$KW | 523
MANO DE OBRA LAV TK | 5360000
RESIDUOS LAV TK(Transporte y disposicion - mota, hilo, piedra pomes) | 27550000
QUIMICO GEM | 4973
REACTIVOS | 109.536
LODOS GEM
CONSUMO ENERGETICO
FASE | CONSUMO KW | $ CONSUMO KW
PRELIMINAR | 11527 | 6028621
PRIMARIA | 83699 | 43774577
SECUNDARIA | 142655 | 74608565
TERCIARIA | 44358 | 23199234
FASE | REACTIVOS
PRELIMINAR | 1543227
PRIMARIA | 801994
SECUNDARIA | 1995428
TERCIARIA | 451321
RESIDUOS LAVADO DE TANQUES
Kg a disposición | 95000
$ Disposición | 290
$ Total Disposición | 27550000
MANO DE OBRA LAVADO DE TANQUES
2 M3 | 230000
15 M3 | 230000
30 M3 | 2150000
60 M3 | 2750000
5360000
RESIDUOS GEM
Kg a disposición lodo GEM | 127000
$ Disposición lodo GEM | 96
$ Total Disposición lodo GEM | 12192000
$ Transporte Lodo GEM | 600000
$ Viajes Lodo GEM | 28
$ Total transporte Lodo GEM | 16800000
28992000
RESIDUOS CANECAS
$ Transporte canecas | 300000
$ Viajes | 3
$ Total transporte | 900000
Kg a disposición lodo CANECAS | 4990
$ Disposición lodo CANECAS | 96
$ Total Disposición lodo CANECAS | 479040
1379040
MEMBRANAS FASE 2
$ MEMBRANA TORAY | 500000
CANTIDAD DE MEMBRANAS TORAY | 4800
$ Total MEMBRANAS TORAY | 2400000000
$ MEMBRANA KUBOTA | 800000
CANTIDAD DE MEMBRANAS KUBOTA | 2000
$ Total MEMBRANAS KUBOTA | 1600000000
$ Total MEMBRANAS | 4000000000
$ Total MEMBRANAS ANUAL | 800000000
$ Total MEMBRANAS MENSUAL | 66666666.6667
AÑOS DE DEPRECIACIÓN | 5
MEMBRANAS RO
$ MEMBRANA ETAPA 1 | 2800000
CANTIDAD DE MEMBRANAS E1 | 48
$ Total MEMBRANAS E1 | 134400000
$ MEMBRANA ETAPA 2 | 2800000
CANTIDAD DE MEMBRANAS E2 | 24
$ Total MEMBRANAS E2 | 67200000
$ Total MEMBRANAS RO1 | 201600000
$ Total MEMBRANAS ANUAL | 40320000
$ Total MEMBRANAS MENSUAL | 3360000 | 21394
AÑOS DE DEPRECIACIÓN | 5 | 157.0534
MEMBRANAS RO 2
$ MEMBRANA RO2 | 4000000
CANTIDAD DE MEMBRANAS RO2 | 42
$ Total MEMBRANAS RO2 | 168000000
$ Total MEMBRANAS ANUAL | 33600000
$ Total MEMBRANAS MENSUAL | 2800000 | 5348
AÑOS DE DEPRECIACIÓN | 5 | 523.5602
6160000
CARTUCHOS
$ UNIDAD CARTUCHO | 4000
CANTIDAD DE CARTUCHOS X MES | 260
$ Total CARTUCHOS | 1040000

## CONS POR LINEA
|  | VOLUMEN |  |  | ENERGIA |  |  | REACTIVOS |  | QUIMICOS | LAVADO TK |  |  | NOMINA |  |  | CALCULOS
NOMBRE | CORRIENTE | M3/mes | $ LINEA | $ ACUMULADO | kW POR LINEA | COP Kw MES | COP Kw M3 | COP REACTIVOS MES | COP REACTIVOS M3 | INDICADOR PROMEDIO | CANTIDAD DE LODO GENERADO M3 | TOTAL LT MES | $LVTK/M3 | NOMINA /M3 | NOMINA MENSUAL |  | NOMINA | 56000000 | 48983 | 1143.2538
[17 empty] | $KW | 523
[17 empty] | LAV TK | 32000000 | 48 | 666666.6667
DESCARGAS DE ROTATIVA | A | 1246 | 0 | 0 | [12 empty] | QUIMICO GEM | 4973
DESCARGAS DE FUNZA | B | 7585 | 0 | 0 | [12 empty] | DIAS EFECTIVOS | 26
DESCARGAS DE TINTORERIA | C | 23496 | 0 | 0 | [12 empty] | QUIMICO RO | 1080
DESCARGAS DE LAVANDERIA TK 30 | D | 13325 | 0 | 0
DESCARGAS DE LAVANDERIA TK 15 | E | 3331 | 0 | 0
SALIDA TK DE 15 | F | 10916 | 342.2347 | 342.2347 | 3.7 | 201250.4 | 18.4363 | 201250.4 | 18.4363 |  | 5 | 3333333.3333 | 305.3622
SALIDA TK DE 2 | G | 1246 | 601.6167 | 943.8515 | 3.05 | 41473.9 | 33.2856 | 41473.9 | 33.2856 |  | 1 | 666666.6667 | 535.0455
SALIDA TK DE 30 | H | 36821 | 488.8515 | 1432.7029 | [6 empty] | 27 | 18000000 | 488.8515
ENTRADA TK 60 | G+H | 48983 | 285.8134 | 1718.5164 | [9 empty] | 285.8134 | 56000000 | 1143.2538
SALIDA TK 60 | I | 48983 | 440.3956 | 2158.912 | 18.5 | 5785949 | 118.1216 | 5785949 | 118.1216 |  | 15 | 10000000 | 204.1525 |  |  | 285.8134
RESIDUOS CRIBA ROTATIVA | J | 2.85 | 0 | 2158.912
SALIDA CRIBA ROTATIVA | K | 48980.15 | 14.0477 | 2172.9597 | 1.1 | 344029.4 | 7.0239 | 344029.4 | 7.0239
INGRESO CRIBA VIBRATORIA 1 | K1 | 24490.075 | 0 | 2172.9597
INGRESO CRIBA VIBRATORIA 2 | K2 | 24490.075 | 0 | 2172.9597
RESIDUOS CRIBA VIBRATORIA 1 | L1 | 1.07 | 0 | 2172.9597
RESIDUOS CRIBA VIBRATORIA 2 | L2 | 1.07 | 0 | 2172.9597
SALIDA CRIBA VIBRATORIA 1 | N1 | 24489.005 | 28.0966 | 2201.0563 | 1.1 | 344029.4 | 14.0483 | 344029.4 | 14.0483
SALIDA CRIBA VIBRATORIA 2 | N2 | 24489.005 | 28.0966 | 2229.153 | 1.1 | 344029.4 | 14.0483 | 344029.4 | 14.0483
ALIMENTACIÓN TANQUE PULMÓN | N1 + N2 | 48978.01 | 0 | 2229.153
SALIDA TANQUE PULMÓN | O | 48978.01 | 95.784 | 2324.937 | 7.5 | 2345655 | 47.892 | 2345655 | 47.892
PERDIDA TORRE DE ENFRIAMIENTO | P | 2.5 | 0 | 2324.937
SALIDA TORRE DE ENFRIAMIENTO | Q | 48975.51 | 143.0448 | 2467.9817 | 11.2 | 3502844.8 | 71.5224 | 3502844.8 | 71.5224
CÁRCAMO A TH | R | 104 | 0 | 2467.9817
VERTIMIENTO BOMBA AUXILIAR | S |  | 0 | 2467.9817 | 15
OZONO |  | 49079.51 | 624.4947 | 3092.4764 | 49 | 15324946 | 312.2473 | 15324946 | 312.2473
|  |  | 0 | 3092.4764
SALIDA TH | T | 49079.51 | 509.7916 | 3602.268 | 40 | 12510160 | 254.8958 | 12510160 | 254.8958
|  |  | 0 | 3602.268
ENTRADA EQUIPO GEM | T1 | 49079.51 | 284.9735 | 3887.2414 | 22.36 | 6993179.44 | 142.4867 | 6993179.44 | 142.4867
RECIRCULACIÓN TH | T2 | 49079.51 | 0 | 3887.2414
LODOS SALIDA GEM | U | 127 | 0 | 3887.2414
|  |  | 0 | 3887.2414
|  |  | 0 | 3887.2414
|  |  | 0 | 3887.2414
LIXIVIADO SWINGMILL | V | 127 | 0 | 3887.2414
SALIDA GEM | X | 48952.51 | 5343.2214 | 9230.4628 | 6.6058 | 2065990.3732 | 42.204 | 2065990.3732 | 42.204 | 4973 |  |  |  | 285.8134
|  |  | 0 | 9230.4628
|  |  | 0 | 9230.4628
|  |  | 0 | 9230.4628
|  |  | 0 | 9230.4628
|  |  | 0 | 9230.4628
|  |  | 0 | 9230.4628
|  |  | 0 | 9230.4628
|  |  | 0 | 9230.4628
SALIDA ANOXICO | Y | 48952.51 | 0 | 9230.4628
SALIDA MBBR | Z | 48952.51 | 1200.0071 | 10430.4699 | 90 | 29371680 | 600.0036 | 29371680 | 600.0036
ALIMENTACIÓN MBR 1 | Z1 | 24476.255 | 0 | 10430.4699
ALIMENTACIÓN MBR 2 | Z2 | 24476.255 | 0 | 10430.4699
PURGA LODO BIOLOGICO MBR1 | AA1 | 50 | 0 | 10430.4699 | 14.9
PURGA LODO BIOLOGICO MBR2 | AA2 | 50 | 0 | 10430.4699 | 14.9
RECIRCULACIÓN MBR1 | AB1 | 24476.255 | 33.1113 | 10463.5812 | 14.9 | 405220.4 | 16.5557 | 405220.4 | 16.5557
RECIRCULACIÓN MBR2 | AB2 | 24476.255 | 0 | 10463.5812 | 14.9
SALIDA MBR1 | AC1 | 24476.255 | 1431.1196 | 11894.7008 | 56 | 17514224 | 715.5598 | 17514224 | 715.5598
|  |  | 0 | 11894.7008
SALIDA MBR2 | AC2 | 24476.255 | 1431.1196 | 13325.8204 | 56 | 17514224 | 715.5598 | 17514224 | 715.5598
|  |  | 0 | 13325.8204 |  | 0 |  | 0
REBOSE TK PERMEADO | AD |  | 0 | 13325.8204
SALIDA TK PERMEADO | AE | 48952.51 | 669.149 | 13994.9695 | 30 | 9382620 | 191.6678 | 9382620 | 191.6678 | 1080 |  |  |  | 285.8134
SALIDA FILTROS DE IO | AF | 21394 | 1080 | 15074.9695
RECHAZO RO1 ETAPA 1 | AH | 10697 | 0 | 15074.9695
PERMEADO RO1 ETAPA 1 | AG | 10697 | 1258.4856 | 16333.455 | 45 | 6731010 | 629.2428 | 6731010 | 629.2428
RECHAZO RO1 ETAPA 2 | AJ | 5348.5 | 83.899 | 16417.3541 | 1.5 | 224367 | 41.9495 | 224367 | 41.9495
PERMEADO RO1 ETAPA 2 | AI | 5348.5 | 1124.8038 | 17542.1579 | 15 | 2243670 | 419.4952 | 2243670 | 419.4952 |  |  |  |  | 285.8134
PERMEADO RO2 |  | 4278.8 | 279.6635 | 17821.8213 | 5.5 | 598312 | 139.8317 | 598312 | 139.8317
alimentación RO2 |  | 5348.5 | 6152.5961 | 23974.4174 | 121 | 13162864 | 3076.298 | 13162864 | 3076.298
|  |  | 0 | 23974.4174 |  |  | 0 |  | 0
RECHAZO RO2 |  | 1069.7 | 447.4615 | 24421.8789 | 2.2 | 239324.8 | 223.7308 | 239324.8 | 223.7308
[6 empty] | 147191053.3132 | 7846.1068 | 147191053.3132 | 7846.1068
|  |  |  | 23204 |  | 88314631.9879 | 4707.6641 | 88314631.9879 | 4707.6641

## CALC ENERGIA
BALANCE TANQUE 2 (m3) |  |  |  | CALCULADORA |  |  |  |  | VOLUMEN |  |  |  | CONSUMO ENERGETICO | [7 empty] | CALCULOS
ENTRADAS |  | SALIDAS |  | QIN | QOUT |  | NOMBRE | CORRIENTE | M3/mes | M3/DIA | M3/HORA | OBSERVACIONES | EQUIPOS | kW POR EQUIPO | kW POR LINEA | HORAS DIA | HORAS MES | kW TOTALES | COP Kw MES | COP Kw M3 | NOMINA | 56000000
CORRIENTE | M3/DIA | CORRIENTE | Q (m3/h) | [17 empty] | $KW | 523
A | 47.9 | G | 193.4 | 3 | 18 | [15 empty] | LAV TK | 32000000
B | 145.5 | - | - | 15 |  |  | DESCARGAS DE ROTATIVA | A | 1246 | 47.9231 | 47.9231 | CONSUMO PROMEDIO ENE - AGO | NO HAY EQUIPOS NI BOMBEO |  |  | 1 |  |  |  |  | QUIMICO GEM | 4973
TOTAL IN | 193.4 | TOTAL OUT | 193.4 | 0 | 18 |  | DESCARGAS DE FUNZA | B | 7585 | 291.7308 | 72.9327 | CONSUMO PROMEDIO ENE - AGO |  |  |  | 4 |  |  |  |  | DIAS EFECTIVOS | 26
[7 empty] | DESCARGAS DE TINTORERIA | C | 23496 | 903.6923 | 39.291 | CONSUMO PROMEDIO ENE - AGO |  |  |  | 23
BALANCE TANQUE 30 (m3) |  |  |  | CALCULADORA |  |  | DESCARGAS DE LAVANDERIA TK 30 | D | 13325 | 512.5 | 22.2826 | 80% CONSUMO PROMEDIO ENE - AGO |  |  |  | 23
ENTRADAS |  | SALIDAS |  | QIN | QOUT |  | DESCARGAS DE LAVANDERIA TK 15 | E | 3331 | 128.1154 | 5.5702 | 20% CONSUMO PROMEDIO ENE - AGO |  |  |  | 23
CORRIENTE | Q (m3/h) | CORRIENTE | Q (m3/h) |  |  |  | SALIDA TK DE 15 | F | 10916 | 419.8462 | 104.9615 | DESCARGAS TK 15 | BOMBA TK 15 - HAY 2 (1 BACK UP) | 3.7 | 3.7 | 4 | 104 | 384.8 | 201250.4 | 18.4363
C | 903 |  |  | 80 |  |  | SALIDA TK DE 2 | G | 1246 | 47.9231 | 47.9231 | MULAS + ROTATIVA | BOMBA TK 2 - HAY 2 (1 BACK UP) | 3.05 | 3.05 | 1 | 26 | 79.3 | 41473.9 | 33.2856
D | 448.42 | H | 1689.1 | 20 | 110 |  | SALIDA TK DE 30 | H | 36821 | 1416.1923 | 61.5736 | 90% LAV + TINTORERIA | NO HAY BOMBEO |  |  | 23
F | 337.68 |  |  | 10 |  |  | ENTRADA TK 60 | G+H | 48983 | 1883.9615 | 81.9114 | TK30+TK15+TK2 | NO HAY CONSUMO PARA INGRESAR |  |  | 23
TOTAL IN | 1689.1 | TOTAL OUT | 1689.1 | 0 | 110 |  | SALIDA TK 60 | I | 48983 | 1883.9615 | 81.9114 | ENTRADA TK 60 | CONSUMO DE DOS BOMBAS (1 BACK UP) | 18.5 | 18.5 | 23 | 598 | 11063 | 5785949 | 118.1216
[7 empty] | RESIDUOS CRIBA ROTATIVA | J | 2.85 | 0.10962 | 0.0047659 | 40% KG DE PROMEDIO CANECAS | EL CONSUMO SE VA A LA SALIDA |  |  | 23
BALANCE TANQUE 15 (m3) |  |  |  | CALCULADORA |  |  | SALIDA CRIBA ROTATIVA | K | 48980.15 | 1883.8519 | 81.9066 | SALIDA TK60 - RESIDUOS ROTATIVA | CONSUMO DE LA CRIBA | 1.1 | 1.1 | 23 | 598 | 657.8 | 344029.4 | 7.0239
ENTRADAS |  | SALIDAS |  | QIN | QOUT |  | INGRESO CRIBA VIBRATORIA 1 | K1 | 24490.075 | 941.926 | 40.9533 | MITAD CRIBA ROTATIVA | CONSUMO A LA SALIDA |  |  | 23
CORRIENTE | Q (m3/h) | CORRIENTE | Q (m3/h) |  |  |  | INGRESO CRIBA VIBRATORIA 2 | K2 | 24490.075 | 941.926 | 40.9533 | MITAD CRIBA ROTATIVA |  |  |  | 23
E | 192.18 | F | 337.68 | 10 | 10 |  | RESIDUOS CRIBA VIBRATORIA 1 | L1 | 1.07 | 0.041154 | 0.0017893 | 15% KG DE PROMEDIO CANECAS |  |  |  | 23
B | 145.5 | [5 empty] | RESIDUOS CRIBA VIBRATORIA 2 | L2 | 1.07 | 0.041154 | 0.0017893 | 15% KG DE PROMEDIO CANECAS |  |  |  | 23
TOTAL IN | 337.68 | TOTAL OUT | 337.68 | 0 | 10 |  | SALIDA CRIBA VIBRATORIA 1 | N1 | 24489.005 | 941.8848 | 40.9515 | INGRESO - RESIDUO | CONSUMO POR MANUAL | 1.1 | 1.1 | 23 | 598 | 657.8 | 344029.4 | 14.0483
[7 empty] | SALIDA CRIBA VIBRATORIA 2 | N2 | 24489.005 | 941.8848 | 40.9515 | INGRESO - RESIDUO | CONSUMO POR MANUAL | 1.1 | 1.1 | 23 | 598 | 657.8 | 344029.4 | 14.0483
BALANCE TANQUE 60 (m3) |  |  |  | CALCULADORA |  |  | ALIMENTACIÓN TANQUE PULMÓN | N1 + N2 | 48978.01 | 1883.7696 | 81.903 | SUMA SALIDA CRIBAS VIB | CONSUMO A LA SALIDA |  |  | 23
ENTRADAS |  | SALIDAS |  | QIN | QOUT |  | SALIDA TANQUE PULMÓN | O | 48978.01 | 1883.7696 | 81.903 | IGUAL A ENTRADA PULMON | BOMBA DE ENVIO A T ENF | 7.5 | 7.5 | 23 | 598 | 4485 | 2345655 | 47.892
CORRIENTE | Q (m3/h) | CORRIENTE | Q (m3/h) |  |  |  | PERDIDA TORRE DE ENFRIAMIENTO | P | 2.5 | 0.096154 | 0.0041806 | 0,005% PERDIDA | CONSUMO A LA SALIDA |  |  | 23
G | 193.4 | I | 1882.5 | 18 | 128 |  | SALIDA TORRE DE ENFRIAMIENTO | Q | 48975.51 | 1883.6735 | 81.8988 | ENTRADA MENOS PERDIDA | CONSUMO DE LA TORRE | 11.2 | 11.2 | 23 | 598 | 6697.6 | 3502844.8 | 71.5224
H | 1689.1 |  |  | 110 |  |  | CÁRCAMO A TH | R | 104 | 4 | 0.17391 | 26 M3 X CIP | CIP RO |  |  | 23
TOTAL IN | 1882.5 | TOTAL OUT | 1882.5 | 0 | 128 |  | VERTIMIENTO BOMBA AUXILIAR | S |  |  | 0 |  | BOMBA | 15 | 15 | 0 | 0
[7 empty] | OZONO |  | 49079.51 | 1887.6735 | 82.0728 | VOLUMEN EN TH | CHILLER + GENERADORES | 25 | 49 | 23 | 598 | 29302 | 15324946 | 312.2473
[11 empty] | 0 |  |  | 24 |  | 23 | 598
[7 empty] | SALIDA TH | T | 49079.51 | 1887.6735 | 82.0728 | SALIDA TORRE DE ENFRIAMIENTO | AGITADOR + 2 BOMBAS NUEVAS + BOMBA CEN | 3 | 40 | 23 | 598 | 23920 | 12510160 | 254.8958
[11 empty] | 0 |  |  | 37 |  | 23 | 598
CRIBA ROTATIVA |  |  |  | CALCULADORA |  |  | ENTRADA EQUIPO GEM | T1 | 49079.51 | 1887.6735 | 82.0728 | SALIDA DE TH | BOMBA ALIMENTACIÓN GEM | 22.36 | 22.36 | 23 | 598 | 13371.28 | 6993179.44 | 142.4867
ENTRADAS |  | SALIDAS |  | QIN | QOUT |  | RECIRCULACIÓN TH | T2 | 49079.51 | 1887.6735 | 82.0728 |  |  |  |  | 23 | 598
CORRIENTE | Q (m3/h) | CORRIENTE | Q (m3/h) |  |  |  | LODOS SALIDA GEM | U | 127 | 4.8846 | 0.21237 |  | BOMBA ENVIO LODOS | 1.49 |  | 23 | 598
[11 empty] | 0 |  | SWINGMILL MOTOR FLOCULACIÓN | 0.37 |  | 23 | 598
[11 empty] | 0 |  | SWINGMILL MOTOR EJE TORNILLO | 0.75 |  | 23 | 598
[11 empty] | 0 |  | SWINGMILL MOTOR EJE LEVAS | 0.37 |  | 23 | 598
I | (20 - 130) | J | (0,004 - 0,006) | 128 | 0.005 |  | LIXIVIADO SWINGMILL | V | 127 | 4.8846 | 0.21237 | LODOS PROMEDIO JUL - AGO -SEPT |  |  |  | 23 | 598
|  | K1 | (10 - 65) |  | 63.995 |  | SALIDA GEM | X | 48952.51 | 1882.7888 | 81.8604 |  | barre lodo | 0.3728 | 6.6058 | 23 | 598 | 3950.2684 | 2065990.3732 | 42.204
[11 empty] | 0 |  | W controlador pH | 0.027 |  | 23 | 598
[11 empty] | 0 |  | Bomba coagulante | 0.09 |  | 23 | 598
[11 empty] | 0 |  | Decolorante W | 0.068 |  | 23 | 598
[11 empty] | 0 |  | Acido W | 0.068 |  | 23 | 598
[11 empty] | 0 |  | Mixer anionico | 0.75 |  | 23 | 598
[11 empty] | 0 |  | Bomba polimero anionico | 0.75 |  | 23 | 598
[11 empty] | 0 |  | Mixer Cationico | 0.75 |  | 23 | 598
[11 empty] | 0 |  | Bomba polimero cationico | 0.75 |  | 23 | 598
|  | K2 | (10 - 65) |  | 63.995 |  | SALIDA ANOXICO | Y | 48952.51 | 1882.7888 | 81.8604 | SALIDA GEM |  |  |  | 23 | 598
TOTAL IN | 0 | TOTAL OUT | 0 | 0 | 127.995 |  | SALIDA MBBR | Z | 48952.51 | 1882.7888 | 78.4495 | ENTRADA ANOXICO | Soplador 301 | 90 | 90 | 24 | 624 | 56160 | 29371680 | 600.0036
[7 empty] | ALIMENTACIÓN MBR 1 | Z1 | 24476.255 | 941.3944 | 40.9302 | MITAD SALIDA MBBR |  |  |  | 23
CRIBA VIBRATORIA 1 |  |  |  | CALCULADORA |  |  | ALIMENTACIÓN MBR 2 | Z2 | 24476.255 | 941.3944 | 40.9302 | MITAD SALIDA MBBR |  |  |  | 23
ENTRADAS |  | SALIDAS |  | QIN | QOUT |  | PURGA LODO BIOLOGICO MBR1 | AA1 | 50 | 1.9231 | 50 | 10 M3 POR PURGA |  | 14.9 | 14.9 | 0.038462 | 1 | 14.9
CORRIENTE | Q (m3/h) | CORRIENTE | Q (m3/h) |  |  |  | PURGA LODO BIOLOGICO MBR2 | AA2 | 50 | 1.9231 | 50 | 10 M3 POR PURGA |  | 14.9 | 14.9 | 0.038462 | 1 | 14.9
K1 | (10 - 65) | L1 | 0.009 | 63.995 | 0.009 |  | RECIRCULACIÓN MBR1 | AB1 | 24476.255 | 941.3944 | 470.6972 | TODO EL VOLUMEN SE RECIRCULA | Bombas de recirculación | 14.9 | 14.9 | 2 | 52 | 774.8 | 405220.4 | 16.5557
|  | M1 | 0 |  | 0 |  | RECIRCULACIÓN MBR2 | AB2 | 24476.255 | 941.3944 | 470.6972 | TODO EL VOLUMEN SE RECIRCULA | Bombas de recirculación | 14.9 | 14.9 | 2 | 52 | 774.8
|  | N1 (K1-M1-L1) | (10 - 65) |  | 63.986 |  | SALIDA MBR1 | AC1 | 24476.255 | 941.3944 | 40.9302 | IGUAL A ENTRADA, SIN PERDIDAS | Bomba de permeado | 11 | 56 | 23 | 598 | 33488 | 17514224 | 715.5598
[11 empty] | 0 |  | Soplador (1/2) | 45 |  | 24 | 624
TOTAL IN | 0 | TOTAL OUT | 0 | 63.995 | 63.995 |  | SALIDA MBR2 | AC2 | 24476.255 | 941.3944 | 40.9302 | IGUAL A ENTRADA, SIN PERDIDAS | Bomba de permeado | 11 | 56 | 23 | 598 | 33488 | 17514224 | 715.5598
[11 empty] | 0 |  | Soplador (1/2) | 45 |  | 24 | 624 |  | 0
[7 empty] | REBOSE TK PERMEADO | AD |  |  | 0 | NO SE TIENE EN CUENTA |  |  |  | 23 | 598
CRIBA VIBRATORIA 2 |  |  |  | CALCULADORA |  |  | SALIDA TK PERMEADO | AE | 48952.51 | 1882.7888 | 81.8604 | IGUAL A ENTRADA, SIN PERDIDAS | Bomba alimentación RO | 30 | 30 | 23 | 598 | 17940 | 9382620 | 191.6678
ENTRADAS |  | SALIDAS |  | QIN | QOUT |  | SALIDA FILTROS DE IO | AF | 21394 | 822.8462 | 74.8042 | PROMEDIO ANUAL INGRESO RO |  |  |  | 11 | 286
CORRIENTE | Q (m3/h) | CORRIENTE | Q (m3/h) |  |  |  | RECHAZO RO1 ETAPA 1 | AH | 10697 | 411.4231 | 37.4021 | EFICIENCIA 50% RO1 ETAPA 1 |  |  |  | 11 | 286
K2 | (10 - 65) | L2 | 0.009 | 63.995 | 0.009 |  | PERMEADO RO1 ETAPA 1 | AG | 10697 | 411.4231 | 37.4021 | EFICIENCIA 50% RO1 ETAPA 1 | Bomba de alta | 45 | 45 | 11 | 286 | 12870 | 6731010 | 629.2428
|  | M2 | 1 |  | 0 |  | RECHAZO RO1 ETAPA 2 | AJ | 5348.5 | 205.7115 | 18.701 | EFICIENCIA 50% RO1 ETAPA 2 | Recirculación | 1.5 | 1.5 | 11 | 286 | 429 | 224367 | 41.9495
|  | N2 (K2-M2-L2) | (10 - 65) |  | 63.986 |  | PERMEADO RO1 ETAPA 2 | AI | 5348.5 | 205.7115 | 18.701 | EFICIENCIA 50% RO1 ETAPA 2 | Bomba etapa 2 | 15 | 15 | 11 | 286 | 4290 | 2243670 | 419.4952
TOTAL IN | 0 | TOTAL OUT | 0 | 63.995 | 63.995 |  | PERMEADO RO2 |  | 4278.8 | 164.5692 | 20.5712 | EFICIENCIA 80% RO2 | Bomba etapa 2 | 5.5 | 5.5 | 8 | 208 | 1144 | 598312 | 139.8317
[7 empty] | alimentación RO2 |  | 5348.5 | 205.7115 | 25.7139 | TIEMPO DE 8H | Bomba Bangpu RO 2 | 110 | 121 | 8 | 208 | 25168 | 13162864 | 3076.298
[11 empty] | 0 |  | Bomba de alta | 11 |  | 8 | 208 |  |  | 0
[7 empty] | RECHAZO RO2 |  | 1069.7 | 41.1423 | 5.1428 | EFICIENCIA 80% RO2 | Bomba salida rechazo | 2.2 | 2.2 | 8 | 208 | 457.6 | 239324.8 | 223.7308
BALANCE TANQUE PULMÓN |  |  |  | CALCULADORA | [14 empty] | 147191053.3132 | 7846.1068
ENTRADAS |  | SALIDAS |  | QIN | QOUT | [13 empty] | 88314631.9879 | 4707.6641
CORRIENTE | Q (m3/h) | CORRIENTE | Q (m3/h)
N1 | (10 - 65) | O | (20 -130) | 63.986 | 127.972
N2 | (10 - 65) | O2 |  | 63.986 | 0
TOTAL IN | 0 | TOTAL OUT | 0 | 127.972 | 127.972
BALANCE TORRE DE ENFRIAMIENTO |  |  |  | CALCULADORA
ENTRADAS |  | SALIDAS |  | Q IN | Q OUT
CORRIENTE | Q (m3/h) | CORRIENTE | Q (m3/h)
O | (20 -130) | P | (0,003 - 0,006) | 127.972 | 0.0045
|  | Q | (20 -130) |  | 127.9675
TOTAL IN | 0 | TOTAL OUT | 0 | 127.972 | 127.972
BALANCE CARCAMO A TH |  |  |  | CALCULADORA
ENTRADAS |  | SALIDAS |  | QIN | QOUT
CORRIENTE | Q (m3/h) | CORRIENTE | Q (m3/h)
M1 + M2 | 0 | R (M1+M2+O2+AD+AK1) | (1 - 10) | 0 | 5
O2 | 0 |  |  | 0
AD | 0 |  |  | 0
AK1 | 5 |  |  | 5
TOTAL IN | 0 | TOTAL OUT | 0 | 5 | 5
BALANCE TH |  |  |  | CALCULADORA
ENTRADAS |  | SALIDAS |  | QIN | QOUT
CORRIENTE | Q (m3/h) | CORRIENTE | Q (m3/h)
Q | (20 -130) | S | 80 | 127.9675 | 0
R | (1 - 10) | T | 160 | 5 | 211.9675
V | (8 - 10) | T1 (T-T2) | (80 - 90) | 9 | 141.9675
AA1 | - |  |  | -
AA2 | - |  |  | -
T2 | (60 - 80) |  |  | 70
TOTAL IN | 0 | TOTAL OUT | 240 | 141.9675 | 141.9675
BALANCE EQUIPO GEM |  |  |  | CALCULADORA |  | #VALUE!
ENTRADAS |  | SALIDAS |  | QIN | QOUT
CORRIENTE | Q (m3/h) | CORRIENTE | Q (m3/h)
T1 | (80 - 90) | U | (8 - 10)
QUIMICA |  | X | (80 - 90)
TOTAL IN | 0 | TOTAL OUT | 0 | 0 | 0
BALANCE SWINGMILL |  |  |  | CALCULADORA
ENTRADAS |  | SALIDAS |  | QIN | QOUT
CORRIENTE | Q (m3/h) | CORRIENTE | Q (m3/h)
U | - | V | -
|  | W | 0.25 |  | 0.25
TOTAL IN | 0 | TOTAL OUT | 0.25 | 0 | 0.25
BALANCE ANÓXICO |  |  |  | CALCULADORA
ENTRADAS |  | SALIDAS |  | QIN | QOUT
CORRIENTE | Q (m3/h) | CORRIENTE | Q (m3/h)
X | 90 | Y | 80 | 90 | 80
AB1
AB2
TOTAL IN | 90 | TOTAL OUT | 80 | 90 | 80
BALANCE MBBR |  |  |  | CALCULADORA
ENTRADAS |  | SALIDAS |  | QIN | QOUT
CORRIENTE | Q (m3/h) | CORRIENTE | Q (m3/h)
Y | 80 | Z | 80 | 80 | 80
TOTAL IN | 80 | TOTAL OUT | 80 | 80 | 80
BALANCE MBR TORAY |  |  |  | CALCULADORA
ENTRADAS |  | SALIDAS |  | QIN | QOUT
CORRIENTE | Q (m3/h) | CORRIENTE | Q (m3/h)
Z2 | 40 | AA2 | - | 40
|  | AB2 | -
|  | AC2 | (45 - 50) |  | 45
TOTAL IN | 40 | TOTAL OUT | 0 | 40 | 45
BALANCE MBR KUBOTA |  |  |  | CALCULADORA
ENTRADAS |  | SALIDAS |  | QIN | QOUT
CORRIENTE | Q (m3/h) | CORRIENTE | Q (m3/h)
Z1 | 40 | AA1 | - | 40
|  | AB1 | -
|  | AC1 | (35 - 40) |  | 31.5
TOTAL IN | 40 | TOTAL OUT | 0 | 40 | 31.5
BALANCE TK PERMEADO MBR |  |  |  | CALCULADORA
ENTRADAS |  | SALIDAS |  | QIN | QOUT
CORRIENTE | Q (m3/h) | CORRIENTE | Q (m3/h)
AC2 | (45 - 50) | AD | (16 - 20) | 45 | 18
AC1 | (35 - 40) | AE | (57-63) | 31.5 | 60
TOTAL IN | 0 | TOTAL OUT | 0 | 76.5 | 78
BALANCE FILTROS DE INTERCAMBIO IONICO |  |  |  | CALCULADORA
ENTRADAS |  | SALIDAS |  | QIN | QOUT
CORRIENTE | Q (m3/h) | CORRIENTE | Q (m3/h)
AE | (57-63) | AF (FILTRO ACTIVADO 1) | (28 - 32) | 60 | 30
|  | AF (FILTRO ACTIVADO 2) | (28 - 32) |  | 30
TOTAL IN | 0 | TOTAL OUT | 0 | 60 | 60
BALANCE OSMOSIS INVERSA |  |  |  | CALCULADORA
ENTRADAS |  | SALIDAS |  | QIN | QOUT
CORRIENTE | Q (m3/h) | CORRIENTE | Q (m3/h)
AF | 60 | AG | 30 | 60 | 30
|  | AH | 30 |  | 30
|  | AI | 15 |  | 15
|  | AJ | 15 |  | 15
|  | AK | 5 |  | 5
|  | AL | 20 |  | 20
|  | AN | 15 |  | 15
|  | AM | 5 |  | 5
|  | AÑ | 15 |  | 15
TOTAL IN | 60 | TOTAL OUT | 150 | 60 | 65

## Q POR CAJAS
BALANCE TANQUE 2 (m3) |  |  |  | CALCULADORA
ENTRADAS |  | SALIDAS |  | QIN | QOUT
CORRIENTE | Q (m3/h) | CORRIENTE | Q (m3/h)
A | (0 - 3) | G | (3 - 18) | 3 | 18
B | (1 - 32) | - | - | 15
TOTAL IN | 0 | TOTAL OUT | 12 | 18 | 18
BALANCE TANQUE 30 (m3) |  |  |  | CALCULADORA
ENTRADAS |  | SALIDAS |  | QIN | QOUT
CORRIENTE | Q (m3/h) | CORRIENTE | Q (m3/h)
C | (40 - 80) |  |  | 80
D | (10 -30) | H | (20 - 120) | 20 | 110
F | (5 - 10) |  |  | 10
TOTAL IN | 80 | TOTAL OUT | 130 | 110 | 110
BALANCE TANQUE 15 (m3) |  |  |  | CALCULADORA
ENTRADAS |  | SALIDAS |  | QIN | QOUT
CORRIENTE | Q (m3/h) | CORRIENTE | Q (m3/h)
E | (5 - 10) | F | (5 - 10) | 10 | 10
TOTAL IN | 0 | TOTAL OUT | 0 | 10 | 10
BALANCE TANQUE 60 (m3) |  |  |  | CALCULADORA
ENTRADAS |  | SALIDAS |  | QIN | QOUT
CORRIENTE | Q (m3/h) | CORRIENTE | Q (m3/h)
G | (1 - 18) | I | (20 - 130) | 18 | 128
H | (20 - 120) |  |  | 110
TOTAL IN | 0 | TOTAL OUT | 0 | 128 | 128
CRIBA ROTATIVA |  |  |  | CALCULADORA
ENTRADAS |  | SALIDAS |  | QIN | QOUT
CORRIENTE | Q (m3/h) | CORRIENTE | Q (m3/h)
I | (20 - 130) | J | (0,004 - 0,006) | 128 | 0.005
|  | K1 | (10 - 65) |  | 63.995
|  | K2 | (10 - 65) |  | 63.995
TOTAL IN | 0 | TOTAL OUT | 0 | 128 | 127.995
CRIBA VIBRATORIA 1 |  |  |  | CALCULADORA
ENTRADAS |  | SALIDAS |  | QIN | QOUT
CORRIENTE | Q (m3/h) | CORRIENTE | Q (m3/h)
K1 | (10 - 65) | L1 | 0.009 | 63.995 | 0.009
|  | M1 | 0 |  | 0
|  | N1 (K1-M1-L1) | (10 - 65) |  | 63.986
TOTAL IN | 0 | TOTAL OUT | 0 | 63.995 | 63.995
CRIBA VIBRATORIA 2 |  |  |  | CALCULADORA
ENTRADAS |  | SALIDAS |  | QIN | QOUT
CORRIENTE | Q (m3/h) | CORRIENTE | Q (m3/h)
K2 | (10 - 65) | L2 | 0.009 | 63.995 | 0.009
|  | M2 | 1 |  | 0
|  | N2 (K2-M2-L2) | (10 - 65) |  | 63.986
TOTAL IN | 0 | TOTAL OUT | 0 | 63.995 | 63.995
BALANCE TANQUE PULMÓN |  |  |  | CALCULADORA
ENTRADAS |  | SALIDAS |  | QIN | QOUT
CORRIENTE | Q (m3/h) | CORRIENTE | Q (m3/h)
N1 | (10 - 65) | O | (20 -130) | 63.986 | 127.972
N2 | (10 - 65) | O2 |  | 63.986 | 0
TOTAL IN | 0 | TOTAL OUT | 0 | 127.972 | 127.972
BALANCE TORRE DE ENFRIAMIENTO |  |  |  | CALCULADORA
ENTRADAS |  | SALIDAS |  | Q IN | Q OUT
CORRIENTE | Q (m3/h) | CORRIENTE | Q (m3/h)
O | (20 -130) | P | (0,003 - 0,006) | 127.972 | 0.0045
|  | Q | (20 -130) |  | 127.9675
TOTAL IN | 0 | TOTAL OUT | 0 | 127.972 | 127.972
BALANCE CARCAMO A TH |  |  |  | CALCULADORA
ENTRADAS |  | SALIDAS |  | QIN | QOUT
CORRIENTE | Q (m3/h) | CORRIENTE | Q (m3/h)
M1 + M2 | 0 | R (M1+M2+O2+AD+AK1) | (1 - 10) | 0 | 5
O2 | 0 |  |  | 0
AD | 0 |  |  | 0
AK1 | 5 |  |  | 5
TOTAL IN | 0 | TOTAL OUT | 0 | 5 | 5
BALANCE TH |  |  |  | CALCULADORA
ENTRADAS |  | SALIDAS |  | QIN | QOUT
CORRIENTE | Q (m3/h) | CORRIENTE | Q (m3/h)
Q | (20 -130) | S | 80 | 127.9675 | 0
R | (1 - 10) | T | 160 | 5 | 211.9675
V | (8 - 10) | T1 (T-T2) | (80 - 90) | 9 | 141.9675
AA1 | - |  |  | -
AA2 | - |  |  | -
T2 | (60 - 80) |  |  | 70
TOTAL IN | 0 | TOTAL OUT | 240 | 141.9675 | 141.9675
BALANCE EQUIPO GEM |  |  |  | CALCULADORA |  | #VALUE!
ENTRADAS |  | SALIDAS |  | QIN | QOUT
CORRIENTE | Q (m3/h) | CORRIENTE | Q (m3/h)
T1 | (80 - 90) | U | (8 - 10)
QUIMICA |  | X | (80 - 90)
TOTAL IN | 0 | TOTAL OUT | 0 | 0 | 0
BALANCE SWINGMILL |  |  |  | CALCULADORA
ENTRADAS |  | SALIDAS |  | QIN | QOUT
CORRIENTE | Q (m3/h) | CORRIENTE | Q (m3/h)
U | - | V | -
|  | W | 0.25 |  | 0.25
TOTAL IN | 0 | TOTAL OUT | 0.25 | 0 | 0.25
BALANCE ANÓXICO |  |  |  | CALCULADORA
ENTRADAS |  | SALIDAS |  | QIN | QOUT
CORRIENTE | Q (m3/h) | CORRIENTE | Q (m3/h)
X | 90 | Y | 80 | 90 | 80
AB1
AB2
TOTAL IN | 90 | TOTAL OUT | 80 | 90 | 80
BALANCE MBBR |  |  |  | CALCULADORA
ENTRADAS |  | SALIDAS |  | QIN | QOUT
CORRIENTE | Q (m3/h) | CORRIENTE | Q (m3/h)
Y | 80 | Z | 80 | 80 | 80
TOTAL IN | 80 | TOTAL OUT | 80 | 80 | 80
BALANCE MBR TORAY |  |  |  | CALCULADORA
ENTRADAS |  | SALIDAS |  | QIN | QOUT
CORRIENTE | Q (m3/h) | CORRIENTE | Q (m3/h)
Z2 | 40 | AA2 | - | 40
|  | AB2 | -
|  | AC2 | (45 - 50) |  | 45
TOTAL IN | 40 | TOTAL OUT | 0 | 40 | 45
BALANCE MBR KUBOTA |  |  |  | CALCULADORA
ENTRADAS |  | SALIDAS |  | QIN | QOUT
CORRIENTE | Q (m3/h) | CORRIENTE | Q (m3/h)
Z1 | 40 | AA1 | - | 40
|  | AB1 | -
|  | AC1 | (35 - 40) |  | 31.5
TOTAL IN | 40 | TOTAL OUT | 0 | 40 | 31.5
BALANCE TK PERMEADO MBR |  |  |  | CALCULADORA
ENTRADAS |  | SALIDAS |  | QIN | QOUT
CORRIENTE | Q (m3/h) | CORRIENTE | Q (m3/h)
AC2 | (45 - 50) | AD | (16 - 20) | 45 | 18
AC1 | (35 - 40) | AE | (57-63) | 31.5 | 60
TOTAL IN | 0 | TOTAL OUT | 0 | 76.5 | 78
BALANCE FILTROS DE INTERCAMBIO IONICO |  |  |  | CALCULADORA
ENTRADAS |  | SALIDAS |  | QIN | QOUT
CORRIENTE | Q (m3/h) | CORRIENTE | Q (m3/h)
AE | (57-63) | AF (FILTRO ACTIVADO 1) | (28 - 32) | 60 | 30
|  | AF (FILTRO ACTIVADO 2) | (28 - 32) |  | 30
TOTAL IN | 0 | TOTAL OUT | 0 | 60 | 60
BALANCE OSMOSIS INVERSA |  |  |  | CALCULADORA
ENTRADAS |  | SALIDAS |  | QIN | QOUT
CORRIENTE | Q (m3/h) | CORRIENTE | Q (m3/h)
AF | 60 | AG | 30 | 60 | 30
|  | AH | 30 |  | 30
|  | AI | 15 |  | 15
|  | AJ | 15 |  | 15
|  | AK | 5 |  | 5
|  | AL | 20 |  | 20
|  | AN | 15 |  | 15
|  | AM | 5 |  | 5
|  | AÑ | 15 |  | 15
TOTAL IN | 60 | TOTAL OUT | 150 | 60 | 65

## EQUIPOS
CATEGORIA | UNIDAD | EQUIPOS | CONSUMOS | HORAS
DESCARGAS PRODUCCIÓN | DESCARGAS DE ROTATIVA | NO HAY EQUIPOS NI BOMBEO | 0
| DESCARGAS DE FUNZA |  | 0
| DESCARGAS DE TINTORERIA |  | 0
| DESCARGAS DE LAVANDERIA TK 30 |  | 0
| DESCARGAS DE LAVANDERIA TK 15 |  | 0
PRELIMINAR | SALIDA TK DE 15 | BOMBA TK 15 - HAY 2 (1 BACK UP) | 3.7 | 23
| SALIDA TK DE 2 | BOMBA TK 2 - HAY 2 (1 BACK UP) | 3.05 | 23
| SALIDA TK DE 30 | NO HAY BOMBEO | 0
| ENTRADA TK 60 | NO HAY CONSUMO PARA INGRESAR | 0
| SALIDA TK 60 | CONSUMO DE DOS BOMBAS (1 BACK UP) | 18.5 | 23
| RESIDUOS CRIBA ROTATIVA | EL CONSUMO SE VA A LA SALIDA | 0
| SALIDA CRIBA ROTATIVA | CONSUMO DE LA CRIBA | 1.1 | 23
| INGRESO CRIBA VIBRATORIA 1 | CONSUMO A LA SALIDA | 0
| INGRESO CRIBA VIBRATORIA 2 |  | 0
| RESIDUOS CRIBA VIBRATORIA 1 |  | 0
| RESIDUOS CRIBA VIBRATORIA 2 |  | 0
| SALIDA CRIBA VIBRATORIA 1 | CONSUMO POR MANUAL | 1.1 | 23
| SALIDA CRIBA VIBRATORIA 2 | CONSUMO POR MANUAL | 1.1 | 23
| ALIMENTACIÓN TANQUE PULMÓN | CONSUMO A LA SALIDA | 0
| SALIDA TANQUE PULMÓN | BOMBA DE ENVIO A T ENF | 7.5 | 23
| PERDIDA TORRE DE ENFRIAMIENTO | CONSUMO A LA SALIDA | 0
| SALIDA TORRE DE ENFRIAMIENTO | CONSUMO DE LA TORRE | 11.2 | 23
| CÁRCAMO A TH | CIP RO | 0
| VERTIMIENTO BOMBA AUXILIAR | BOMBA | 15 | 23
| OZONO | CHILLER + GENERADORES | 25 | 23
|  |  | 24 | 23
| SALIDA TH | AGITADOR + 2 BOMBAS NUEVAS + BOMBA CEN | 3 | 23
|  |  | 37 | 23
PRIMARIO | ENTRADA EQUIPO GEM | BOMBA ALIMENTACIÓN GEM | 22.36 | 23
| RECIRCULACIÓN TH |  | 0
| LODOS SALIDA GEM | BOMBA ENVIO LODOS | 1.49 | 23
|  | SWINGMILL MOTOR FLOCULACIÓN | 0.37 | 23
|  | SWINGMILL MOTOR EJE TORNILLO | 0.75 | 23
|  | SWINGMILL MOTOR EJE LEVAS | 0.37 | 23
LIXIVIADO SWINGMILL
| SALIDA GEM | barre lodo | 0.3728 | 23
|  | W controlador pH | 0.027 | 23
|  | Bomba coagulante | 0.09 | 23
|  | Decolorante W | 0.068 | 23
|  | Acido W | 0.068 | 23
|  | kw mixer anionico | 0.75 | 23
|  | Kw bomba polimero anionico | 0.75 | 23
|  | kw mixer Cationico | 0.75 | 23
|  | Kw bomba polimero cationico | 0.75 | 23
FASE SECUNDARIA | SALIDA ANOXICO
| SALIDA MBBR | Kw soplador 301 | 90 | 24
ALIMENTACIÓN MBR 1
ALIMENTACIÓN MBR 2
PURGA LODO BIOLOGICO MBR1
PURGA LODO BIOLOGICO MBR2
| RECIRCULACIÓN MBR1 | bombas de recirculación | 14.9 | 23
| RECIRCULACIÓN MBR2 | bombas de recirculación | 14.9 | 23
| SALIDA MBR1 | Bomba de permeado | 11 | 23
|  | Soplador (1/2) | 45 | 24
| SALIDA MBR2 | Bomba de permeado | 11 | 23
|  | Soplador (1/2) | 45 | 24
REBOSE TK PERMEADO
| SALIDA TK PERMEADO | BOMBA ALIMENTACIÓN RO | 30 | 23
FASE TERCIARIA | SALIDA FILTROS DE IO
RECHAZO RO1 ETAPA 1
| PERMEADO RO1 ETAPA 1 | Bomba de alta | 45 | 23
| RECHAZO RO1 ETAPA 2 | Recirculación | 1.5 | 23
| PERMEADO RO1 ETAPA 2 | Bomba etapa 2 | 15 | 23
| PERMEADO RO2 | Bomba etapa 2 | 5.5 | 23
|  | Bomba Bangpu RO 2 | 110 | 23
|  | Bomba de alta | 11 | 23
| RECHAZO RO2 | Bomba salida rechazo | 2.2 | 23

## DIAGRAMA COSTOS
DIAGRAMAS DE COSTOS
1. VERTIMIENTO
1.1 VERTIMIENTO SALIDA GEM | [9 empty] | 1.2 VERTIMIENTO PERMEADO MBR
|  | DESCARGAS DE PRODUCCIÓN |  |  |  | VERTIMIENTO SALIDA GEM | [5 empty] | DESCARGAS DE PRODUCCIÓN |  |  |  | PERMEADO MBR
| 0.01 |  | A |  | VERTIMIENTO SALIDA GEM |  | B |  | 10000 |  | 0.01 |  | A |  | VERTIMIENTO SALIDA GEM |  | C |  | 10250
|  |  | 40000 |  |  |  | 40000 | [5 empty] | 40000 |  |  |  | 40000
[5 empty] | 400000000 | [9 empty] | 410000000
|  |  |  | INDICADOR | [9 empty] | INDICADOR
VOLUMEN TRATADO |  |  |  | V | 40000 |  |  |  |  | VOLUMEN TRATADO |  |  |  | V | 40000
COSTO TOTAL |  |  |  | $ | 400000000 |  |  |  |  | COSTO TOTAL |  |  |  | $ | 410000000
INDICADOR DE COSTO POR M3 |  |  |  | $/m3 | 10000 |  |  |  |  | INDICADOR DE COSTO POR M3 |  |  |  | $/m3 | 10250
2. COSTO DESDE VERTIMIENTO A VOLUMEN TRATADO RO
2.1 TRATADO RO DESDE VERTIMIENTO SALIDA GEM | [9 empty] | 2.2 TRATADO RO DESDE VERTIMIENTO PERMEADO MBR
| VERTIMIENTO SALIDA GEM |  |  |  | PERMEADO MBR |  |  | TRATADO RO |  |  |  | VERTIMIENTO PERMEADO MBR |  |  |  | TRATADO RO
| 0.01 | B | GEM - BIOLOGICO |  | C | PERMEADO MBR - TRATADO RO |  | D | 1000 |  | 0.01 |  | C |  | PERMEADO MBR - TRATADO RO |  | D |  | 600
|  | 40000 |  |  | 40000 |  |  | 25000 | [5 empty] | 40000 |  |  |  | 25000
|  |  | 10000000 |  |  | 15000000 | [8 empty] | 15000000
|  |  |  | INDICADOR | [9 empty] | INDICADOR
VOLUMEN TRATADO |  |  |  | V | 25000 |  |  |  |  | VOLUMEN TRATADO |  |  |  | V | 25000
COSTO TOTAL |  |  |  | $ | 25000000 |  |  |  |  | COSTO TOTAL |  |  |  | $ | 15000000
INDICADOR DE COSTO POR M3 |  |  |  | $/m3 | 1000 |  |  |  |  | INDICADOR DE COSTO POR M3 |  |  |  | $/m3 | 600
3. COSTO DESDE VERTIMIENTO A PERMEADO RO
3.1 RECIRCULACIÓN DESDE VERTIMIENTO SALIDA GEM | [9 empty] | 3.2 RECIRCULACIÓN DESDE VERTIMIENTO PERMEADO MBR
| VERTIMIENTO SALIDA GEM |  |  |  | PERMEADO MBR |  |  | PERMEADO RO |  |  |  | VERTIMIENTO PERMEADO MBR |  |  |  | PERMEADO RO
| 0.01 | B | GEM - BIOLOGICO |  | C | PERMEADO MBR - PERMEADO RO |  | E | 1785.7143 |  | 0.01 |  | C |  | PERMEADO MBR - PERMEADO RO |  | E |  | 1071.4286
|  | 40000 |  |  | 40000 |  |  | 14000 | [5 empty] | 40000 |  |  |  | 14000
|  |  | 10000000 |  |  | 15000000 | [8 empty] | 15000000
|  |  |  | INDICADOR | [9 empty] | INDICADOR
VOLUMEN TRATADO |  |  |  | V | 14000 |  |  |  |  | VOLUMEN TRATADO |  |  |  | V | 14000
COSTO TOTAL |  |  |  | $ | 25000000 |  |  |  |  | COSTO TOTAL |  |  |  | $ | 15000000
INDICADOR DE COSTO POR M3 |  |  |  | $/m3 | 1785.7143 |  |  |  |  | INDICADOR DE COSTO POR M3 |  |  |  | $/m3 | 1071.4286
4. COSTO GLOBAL DE TRATAMIENTO
4.1 COSTO M3 DESCARGA PRODUCCIÓN | [9 empty] | 4.2 VERTIMIENTO PERMEADO MBR
|  | DESCARGAS DE PRODUCCIÓN |  |  |  | PERMEADO RO | [5 empty] | DESCARGAS DE PRODUCCIÓN |  |  |  | PERMEADO RO
| 0.01 |  | A |  | VERTIMIENTO SALIDA GEM |  | E |  | 10625 |  | 0.01 |  | A |  | VERTIMIENTO SALIDA GEM |  | E |  | 30357.1429
|  |  | 40000 |  |  |  | 40000 | [5 empty] | 40000 |  |  |  | 14000
[5 empty] | 425000000 | [9 empty] | 425000000
|  |  |  | INDICADOR | [9 empty] | INDICADOR
VOLUMEN TRATADO |  |  |  | V | 40000 |  | 13000 |  |  | VOLUMEN TRATADO |  |  |  | V | 14000
COSTO TOTAL |  |  |  | $ | 425000000 |  |  |  |  | COSTO TOTAL |  |  |  | $ | 425000000
INDICADOR DE COSTO POR M3 |  |  |  | $/m3 | 10625 |  |  |  |  | INDICADOR DE COSTO POR M3 |  |  |  | $/m3 | 30357.1429
5. COSTO DE REPOSICIÓN
5.1 RECIRCULACIÓN DESDE VERTIMIENTO PERMEADO MBR | [9 empty] | 5.2 TRATADO RO DESDE VERTIMIENTO PERMEADO MBR
[5 empty] | $ TOTAL | $/FUENTE | AHORRO | [7 empty] | $ TOTAL | $/FUENTE | AHORRO
|  |  |  | V | 14000 | [8 empty] | V | 14000
$ M3 ENVIADO RO |  |  |  | $ RO | 15000000 | 1071.4286 |  |  |  | $ M3 ENVIADO RO |  |  |  | $ RO | 8400000 | 600
$ REPOSICIÓN CARROTANQUES |  |  |  | $ CT | 177800000 | 12700 | 162800000 |  |  | $ REPOSICIÓN CARROTANQUES |  |  |  | $ CT | 350000000 | 25000 | 349999400
$ REPOSICIÓN ACUEDUCTO |  |  |  | $ A | 180460000 | 12890 | 165460000 |  |  | $ REPOSICIÓN ACUEDUCTO |  |  |  | $ A | 180460000 | 12890 | 180459400
6. CAJAS Y POR UNIDAD DE TTO
7. PTAP
4.1 COSTO M3 TRATADO PTAP | [9 empty] | 4.2 VERTIMIENTO PERMEADO MBR
|  | CRUDA |  |  |  | TRATADO PTAP | [5 empty] | CRUDA |  |  |  | SALIDA UF
| 0.01 |  | F |  | TRATADO PTAP |  | G |  | 1466.6667 |  | 0.01 |  | F |  | SALIDA UF PTAP |  | H |  | 2030.7692
[7 empty] | 9000 | [9 empty] | 6500
[5 empty] | 13200000 | [9 empty] | 13200000
|  |  |  | INDICADOR | [9 empty] | INDICADOR
VOLUMEN TRATADO |  |  |  | V | 9000 |  |  |  |  | VOLUMEN TRATADO |  |  |  | V | 6500
COSTO TOTAL |  |  |  | $ | 13200000 |  |  |  |  | COSTO TOTAL |  |  |  | $ | 13200000
INDICADOR DE COSTO POR M3 |  |  |  | $/m3 | 1466.6667 |  |  |  |  | INDICADOR DE COSTO POR M3 |  |  |  | $/m3 | 2030.7692
$1.071 ; $11.514.321

## PTAP
|  | VOLUMEN |  |  |  | CONSUMO ENERGETICO | [7 empty] | CALCULOS
NOMBRE | CORRIENTE | M3/mes | M3/DIA | M3/HORA | OBSERVACIONES | EQUIPOS | kW POR EQUIPO | kW POR LINEA | HORAS DIA | HORAS MES | kW TOTALES | COP Kw MES | COP Kw M3 | NOMINA | 6981643 | 424.545
[14 empty] | $KW | 523
[14 empty] | LAV TK | 0
EXTRACCIÓN DEL POZO | A | 16445 | 632.5 | 27.5 | EXTRACCION 23H/DIA | BOMBA DE EXTRACCION | 9.71 | 9.71 | 23 | 598 | 5806.58 | 3036841.34 | 184.6665 | QUIMICO | 2310
SALIDA TORRE DE AIREACIÓN | B | 16445 | 632.5 | 27.5 | INGRESO PISCINA 1 | BOMBAS DOSIFICADORAS | 0.04 | 0.04 | 23 | 598 | 23.92 | 12510.16 | 0.76073 | DIAS EFECTIVOS | 26
[6 empty] | BOMBA COAGULANTE | 0.03 |  | 23 | 598
PURGA PISCINA 1 | C | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4
SALIDA PISCINA 1 | D | 16445 | 632.5 | 27.5 |  |  |  |  | 23 | 598 |  |  | 0
PURGA PISCINA 2 | E | 8073 | 310.5 | 135 | TANQUE HOMOGENEIZADOR extraido - enviado uf |  |  |  | 2.3 | 59.8 |  |  | 0
REBOSE P2 | F | 0 | 0 | 0 | VERTIMIENTO |  |  |  | 23 | 598 | 0 | 0 | #DIV/0!
SALIDA PISCINA 2 | G | 8372 | 322 | 14 | ENVIO A UF | BOMBA ALIMENTACIÓN UF | 8.3 | 8.3 | 23 | 598 | 4963.4 | 2595858.2 | 310.0643
SALIDA CARCASA | H | 8372 | 322 | 14 |  | ENTRADA UF |  |  | 23
SALIDA UF TK RECIRCULACIÓN | G+H | 5980 | 230 | 10 |  |  |  |  | 23
SALIDA UF PISCINA 3 | I | 2392 | 92 | 4 |  | PISCINA 3 | 18.5 | 18.5 | 23 | 598 | 11063 | 5785949 | 2418.875
SALIDA PISCINA 3 UF RETROLAVADOS | J | 2392 | 92 | 11.5 |  | BOMBA RETROLAVADOS | 13.3333 | 13.3333 | 8
SALIDA RETROLAVADOS | K | 2392 | 92 | 11.5 | SALIDA A TK 60 |  |  |  | 8 | 208 | 0 | 0 | 0
CEB Y CIP | K1 | 18.72 | 0.72 | 26 |  | BOMBA DE SODA | 0.068 | 0.068 | 0.027692 | 0.72 | 0.04896 | 25.6061 | 1.3678
CEB Y CIP | K1 | 89.96 | 3.46 | 26 |  | BOMBA CIP | 2.48 | 2.48 | 0.13308 | 3.46 | 8.5808 | 4487.7584 | 49.8862
[5 empty] | 8 | 480 | SEGUNDOS | CEB
208
3.4667