## MEDIDORES (hidden)
FECHA | CARROTANQUES TK QUIMICOS | ACUEDUCTO ELIAR CALLE | ACUEDUCTO ELIAR | ACUEDUCTO GARITA | RETORNO SCLAVOS | CARROTANQUES COMPRESORES | PRINCIPAL | CARROTANQUES TK QUIMICOS | ACUEDUCTO ELIAR CALLE | ACUEDUCTO ELIAR | ACUEDUCTO GARITA | RETORNO SCLAVOS | CARROTANQUES COMPRESORES | SUMATORIA | PRINCIPAL | DIFERENCIA
2026-01-28 | 64088 | 6954 | 85936 | 42423 | 26122650 | 64904 | 5201 | 0 | 1 | 199 | 23 | 169.748 | 0 | 392.748 | 730 | 337.252
2026-01-29 | 64088 | 6955 | 86135 | 42446 | 26292398 | 64904 | 5274 | 0 | 6 | 32 | 8 | 230.662 | 0 | 276.662 | 620 | 343.338
2026-01-30 | 64088 | 6961 | 86167 | 42454 | 26523060 | 64904 | 5336 | 0 | 7 | 210 | 0 | 78.44 | 0 | 295.44 | 670 | 374.56
2026-01-31 | 64088 | 6968 | 86377 | 42454 | 26601500 | 64904 | 5403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-02-01 | 64088 | 6968 | 86377 | 42454 | 26601500 | 64904 | 5403 | 0 | 4 | 207 | 126 | 146.822 | 0 | 483.822 | 880 | 396.178
2026-02-02 | 64088 | 6972 | 86584 | 42580 | 26748322 | 64904 | 5491 | [6 empty] | 1448.672 | 2900 | 1451.328

## METODOS (hidden)
MEDIDOR | CONSOLIDADO DIC |  | MEDIDOR | CONSOLIDADO DIC
MEDIDOR RETORNO | 3743 |  | KG TINTORERIA | 206773 | KG
MEDIDOR PRINCIPAL | 22860 |  | INDICADOR INGENIERIA | 45.0301 | L/KG
MEDIDOR ELIAR | 8023 |  | ABASTECIMIENTO RO | 11443
MEDIDOR 2" | 381 |  | ABASTECIMIENTO PTAP | 5662
MEDIDOR TH | 29051 |  | ABASTECIMIENTO CT | 180
MEDIDOR GEM | 26490 |  | PURGAS PTAP | 1822
CONSUMO LAVANDERIA | 16476 |  | MULAS | 165
CONSUMO ROTATIVA | 839 |  | MEDIDOR AGUA CALIENTE | 7627
BALANCE 2025 DICIEMBRE | METODO MEDIDOR PRINCIPAL | METODO MEDIDOR PRINCIPAL MENOS RETORNO DOBLE | METODO MEDIDOR ELIAR 2025 | METODO MEDIDOR TH | METODO MEDIDOR TH CON RETORNO | METODO MEDIDOR TH SIN RESTAR ROTATIVA A TINTORERIA | METODO MEDIDOR GEM | REPORTADO
TOTAL CONSUMO PRODUCCIÓN | 36042 | 32299 | 25689 | 27064 | 30807 | 27064 | 24503
TOTAL ACUEDUCTO | 18757 | 15014 | 8404 | 9779 | 13522 | 9779 | 7218
TOTAL CONSUMO TINTORERIA | 18727 | 14984 | 8374 | 9749 | 13492 | 10588 | 7188 | 9311
TOTAL INDICADOR TINTORERIA | 90.5679 | 72.4659 | 40.4985 | 47.1483 | 65.2503 | 51.2059 | 34.7628 | 45.0301

## mes a mes
INFORME - PTAR 2 - ANUAL 2026
BALANCE HÍDRICO
COMENTARIOS:
INDICADOR TINTORERIA
INDICADOR LAVANDERIA
BALANCE DE TRATABILIDAD
COMENTARIOS:8753
TRATABILIDAD
KPIS
COMENTARIOS:

## ENERO
INFORME - PTAR 2 - ENERO 2026
BALANCE HÍDRICO
COMENTARIOS: - 13 de Enero se solicitan carrotanques por dia posterior a lavado de membranas MBR2, por lo que RO no opera los primeros dos turnos por cloro en tanque de permeado. Y arreglo de impulsor en bomba de alta ingreso RO - 20 de Enero se solicitan carrotanques, se genera taponamiento del Swingmill, por lo que se detiene el sistema GEM
INDICADOR TINTORERIA
ERROR EN REPORTE DE MICROSTRATEGY POR FALLA EN SEDOMASTER, PENDIENTE REALIZAR ACTUALIZACIÓN POR PARTE DE INGENIERIA 02 Y 03 DE DICIEMBRE
INDICADOR LAVANDERIA
INDICADOR ROTATIVA
COMENTARIOS:
BALANCE DE TRATABILIDAD
COMENTARIOS:8753
BALANCE DE TRATABILIDAD
COMENTARIOS:
OPERACIÓN RO - EFICIENCIAS
COMENTARIOS: 29 -30 -31 intervencion en membranas por lodo, lavado con hipoclorito al 0,2%
KPIS
INDICADOR TRATAMIENTO FISICO-QUIMICO GEM
3888.7172
|  | 31586 | 4254 | 134366844 | 34553
COMENTARIOS:
INDICADOR TRATAMIENTO OSMOSIS INVERSA
COMENTARIOS:
BALANCE DE LODOS
COMENTARIOS:
3.3855

## FEBRERO
INFORME - PTAR 2 - FEBRERO 2026
BALANCE HÍDRICO
COMENTARIOS: - El día 18 de febrero se presenta falla en la bomba de alimentación al sistema de ultrafiltración, en la cual se retira la bomba y se envía a mentenimiento. Durante el 18 y 19 de febrero se inhabilita el preceso hasta la noche del 19 de febrero. Durante los siguientes días se presenta baa eficiencia en el sistema por saturación de las membranas, se realizan varios CEB sin encontrar solución hasta que finalmente se realizan dos CIP el primero el 25 de febrero con acompañamiento del proveedor el cual no obtuvo el resultado esperado, se seguía presentando diferencial de presión alta. Finalmente el 1 de marzo se realiza segundo CIP el cual mejoro presiones y caudales del sistema. - Los días 20 y 21 de febrero se tuvo novedad con la bomba de alimentación ala Ómososis Inversa, se identificaron ruidos y se revisó. Se encontródaño en el impulsor, se intala bomba traida de funza y se habilita el sistema nuevamente el lunes 23 de febrero en las horas de la noche. - Las novedades relacionadas anteriormente generaron la solicitud de carrotanques para asegurar el abastecimiento del agua a producción los días 25, 26 y 27 en mayor medida por la baja eficiencia en la PTAP y la estabilización de la RO con la nueva bomba instalada.
INDICADOR TINTORERIA
INDICADOR LAVANDERIA
INDICADOR ROTATIVA
COMENTARIOS:
BALANCE DE TRATABILIDAD
COMENTARIOS:8753
BALANCE DE TRATABILIDAD
COMENTARIOS:
OPERACIÓN RO - EFICIENCIAS
COMENTARIOS: 29 -30 -31 intervencion en membranas por lodo, lavado con hipoclorito al 0,2%
KPIS
INDICADOR TRATAMIENTO FISICO-QUIMICO GEM
COMENTARIOS: - Se tiene cumplimiento de consumo químico estable durante el mes.
INDICADOR TRATAMIENTO OSMOSIS INVERSA
COMENTARIOS:
BALANCE DE LODOS
COMENTARIOS: - Los primeros días del mes se realiza purga de los MBR 1 y 2 lo que genera la solicitud de la recolección del contenedor de lodos dos veces por día, esto genera el incremento del costo en estos días. Sin embargo de acuerdo a la proyección se logra cumplir el objetivo propuesto.

## MARZO
INFORME - PTAR 2 - MARZO 2026
BALANCE HÍDRICO
COMENTARIOS: En el mes de marzo, el comportamiento diario muestra un abastecimiento estable entre 1.100 y 1.459 m³/día durante los días operativos, con el pico máximo el 19 de marzo con 1.459 m. Se destacan caídas atípicas en el cierre de mes los días 29, 30 y 31 con valores mínimos asociados a Semana Santa y paro de producción. El permeado RO mantuvo una contribución constante a lo largo del mes, siendo la columna vertebral del suministro. El acueducto operó como fuente complementaria estable. La PTAP tuvo participación puntual en ciertos días, actuando como fuente de respaldo o complemento en momentos de mayor demanda, a partir del 24 de marzo el sistema presenta falla en la bomba del pozo debido a envío nulo de agua, se apaga sistema para recuperar estabilidad del pozo el día 25, sin embargo se presenta la falla intermitentemente. Proveedor realiza seguimiento al sistema y se revisan nivele del pozo. Se recomienda dejar bomba encendida aún cuando no envie agua para retirar burbuja de aire o gas presente en el pozo. Queda sistema en recuperación en semana santa. La ausencia total de carrotanques es un indicador positivo de eficiencia operativa y control de costos. El día 28 de marzo se realiza CIP al sistema de RO por lo que disminuye el envío de agua de este sistema. La proyección del mes estimaba un consumo total de 25.372 m³, frente a los 30.552 m³ realmente consumidos. Esto representa una diferencia de 5.180 m³ por encima de lo proyectado (+20,4%), lo que indica que la planta consumió significativamente más agua de la esperada durante el mes. El acueducto consumió 10.521 m³ contra una proyección de 9.266 m³, superando lo estimado en 1.255 m³ (+13,5%). Su participación porcentual diminuyó ligeramente del 36,52% proyectado al 34,44% real — aquí hay que notar que aunque el volumen fue mayor, su participación porcentual bajó porque el consumo total creció más proporcionalmente. La Ósmosis Inversa fue la fuente con mayor desviación absoluta: se consumieron 14.663 m³ frente a una proyección de 10.664 m³, es decir 3.999 m³ por encima (+37,5%). Esto sugiere que la PTAR produjo y entregó significativamente más permeado del esperado, lo cual es positivo. La PTAP también superó su proyección con 5.368 m³ vs. 5.275 m³ proyectados, una diferencia menor de 93 m³ (+1,8%), prácticamente en línea con lo esperado. Sin embargo su participación porcentual diminuyó un 3,22% Los carrotanques se mantuvieron en cero, cumpliendo exactamente la proyección y confirmando que no fue necesario recurrir a esta fuente.
INDICADOR TINTORERIA
INDICADOR LAVANDERIA
INDICADOR ROTATIVA
COMENTARIOS:
BALANCE DE TRATABILIDAD
COMENTARIOS:8753
BALANCE DE TRATABILIDAD
COMENTARIOS:
OPERACIÓN RO - EFICIENCIAS
COMENTARIOS: 29 -30 -31 intervencion en membranas por lodo, lavado con hipoclorito al 0,2%
KPIS
INDICADOR TRATAMIENTO FISICO-QUIMICO GEM
COMENTARIOS:
INDICADOR TRATAMIENTO OSMOSIS INVERSA
COMENTARIOS:
BALANCE DE LODOS
COMENTARIOS:

## ABRIL
INFORME - PTAR 2 - ABRIL 2026
BALANCE HÍDRICO
COMENTARIOS: Análisis operativo – PTAR (01 al 26 de abril de 2026) Durante los primeros días del mes (01 al 05 de abril), no se registró operación del sistema, evidenciando ausencia de consumo y tratamiento. A partir del 06 de abril, se da el arranque del sistema despues de semana santa en donde se realizó el lavado del tanque anóxico, alcanzando un consumo total de 1.231 m³, con un bajo aporte de permeado de RO (290 m³), debido a las condiciones iniciales de operación y estabilización del sistema. El 07 de abril, se observa una recuperación significativa, con un permeado de RO de 744 m³ y operación continua de la ósmosis durante 24 h, alcanzando una eficiencia del 76%, lo que marca uno de los mejores desempeños del periodo. Para el 08 de abril, aunque se contaba con mayor volumen disponible, el permeado disminuye a 664 m³, debido a paradas operativas para mantenimiento (flushings, purgas y cambio de filtros), reduciendo el tiempo efectivo de operación y la eficiencia (74%). El 09 de abril presenta el mayor consumo total del periodo (1.594 m³), con un aporte de RO de 646 m³, evidenciando alta demanda de producción y operación estable del sistema. El 10 de abril mantiene un comportamiento estable, con un permeado de 689 m³, consolidando la operación del sistema biológico y de la RO. El 11 de abril se presenta una caída significativa en el consumo total (1.051 m³) y en el permeado (319 m³), asociada a menor demanda operativa. El 12 de abril no registra operación, debido a actividades internas del sistema, incluyendo la limpieza química del MBR2. Como consecuencia, el 13 de abril se observa un bajo aporte de RO (302 m³), debido a la presencia de trazas de cloro posterior a la limpieza, lo que retrasó el arranque de la ósmosis hasta aproximadamente las 11:00 h. Finalmente, el 14 de abril muestra una recuperación del sistema, con un permeado de 694 m³, evidenciando mejora en el desempeño del MBR2; sin embargo, aún se mantiene un alto consumo de acueducto (48.24%), debido al rezago operativo del día anterior. el 16 de abril se presenta novedad con la bomba de alimentación al GEM. Este día tambien se instala la tapa rpincipal del tanque TH y se inician pruebas intermitentes de O3 en el agua del TH. El día 19 de abril se realiza CIP de la RO. En el arranque de la semana, el día lunes 20 de abril se presenta novedad en cabezal del GEM, tambien se presenta novedad con bomba del tanque de 60 m3 la cual es intervenida. Durante el mes se sigue presentando falla con envío de agua desde pozo subterraneo novedad que comenzó el 18 de marzo. El 13 de abril se presenta novedad con medidor de ingres a UF en la PTAP lo que dificulta la operación del sistema y la eficiencia disminuye.
INDICADOR TINTORERIA
INDICADOR LAVANDERIA
INDICADOR ROTATIVA
COMENTARIOS:
BALANCE DE TRATABILIDAD
COMENTARIOS:8753
BALANCE DE TRATABILIDAD
COMENTARIOS:
OPERACIÓN RO - EFICIENCIAS
COMENTARIOS: 29 -30 -31 intervencion en membranas por lodo, lavado con hipoclorito al 0,2%
KPIS
INDICADOR TRATAMIENTO FISICO-QUIMICO GEM
COMENTARIOS:
INDICADOR TRATAMIENTO OSMOSIS INVERSA
COMENTARIOS:
BALANCE DE LODOS
COMENTARIOS:

## MAYO
INFORME - PTAR 2 - MAYO 2026
BALANCE HÍDRICO
"- El 1 de mayo se realiza la instalaión del agitador en el reactor anóxico, para esto se realiza trasiego del agua del reactor al TH por ende hay tratamiento de agua este día y se tiene producción en el primer turno. Los días 2 y 3 no hay producción. El 18 de mayo se presenta novedad con bombas sumergibles en el TH las cuales no envían agua se usa bomba de cárcamo seco falla con variador por corto circuito. Se presenta novedad en turno de arranque del 25 de mayo, no se puede operar sistema ni arranncar RO debido a bloqueo del sistema, se supera la novedad en turno 2. -Debido a una supervision de los niveles por parte de la secretaria, limitaron el uso del pozo, el 22 - 23 - 24 - 25 por esto la solicitud de carrotanques - Se evidencia una disminución en el volumen tratado por ósmosis inversa (RO) en mayo (12.965 m³) en comparación con meses anteriores, esta diferencia se atribuye principalmente a la disminución progresiva en el caudal de alimentación hacia la RO, asociada al deterioro de la bomba ubicada a la salida del tanque de permeado. Dicha bomba había presentado previamente un daño en el impulsor, generando una fuga interna que con el tiempo fue incrementando, lo que redujo gradualmente la eficiencia y capacidad de bombeo. Para el mes de mayo, el equipo se encontraba en condiciones operativas críticas, reflejándose en menores caudales de alimentación al sistema. En términos operativos, mientras que en marzo se manejaban caudales promedio mayoritariamente entre 39 y 41 m³/h, con mínimos cercanos a 35,6 m³/h, en mayo los caudales disminuyeron a valores predominantes alrededor de 37 m³/h, con rangos entre 36 y 39 m³/h y mínimos incluso cercanos a 28 m³/h. Esta reducción en el caudal impactó directamente el volumen total tratado por la RO durante el mes.
INDICADOR TINTORERIA
INDICADOR LAVANDERIA
INDICADOR ROTATIVA
COMENTARIOS:
BALANCE DE TRATABILIDAD
COMENTARIOS:8753
BALANCE DE TRATABILIDAD
| 806.875 | 33.6198
COMENTARIOS:
OPERACIÓN RO - EFICIENCIAS
COMENTARIOS: 29 -30 -31 intervencion en membranas por lodo, lavado con hipoclorito al 0,2%
KPIS
INDICADOR TRATAMIENTO FISICO-QUIMICO GEM
COMENTARIOS:
INDICADOR TRATAMIENTO OSMOSIS INVERSA
COMENTARIOS:
BALANCE DE LODOS
COMENTARIOS: