## DB OPERACIONAL
OSMOSIS 1 PRESIÓN |  |  |  |  | OSMOSIS 1 EFICIENCIA | [6 empty] | ETAPA 1 CAUDAL Y EFICIENCIA |  |  |  |  | ETAPA 1 CAUDAL Y DIFERENCIAL DE PRESIÓN |  |  |  |  | ETAPA 2 CAUDAL Y DIFERENCIAL DE PRESIÓN |  |  |  | EFICIENCIA Y CAUDALES ETAPA 2
Etiquetas de fila | P Entrada RO 1 ETAPA 1(Bar) | Q Entrada RO 1 ETAPA 1 | Q PERMEADO RO1 MEDIDOR DIGITAL | RECHAZO RO1 CALCULADO | Etiquetas de fila | % EFICIENCIA RO1 | % EFICIENCIA ETAPA 2 RO1 | % EFICIENCIA ETAPA 1 RO1 | Q Entrada RO 1 ETAPA 1 | Q PERMEADO RO1 MEDIDOR DIGITAL | Q RECHAZO RO1 CALCULADO | Etiquetas de fila | Q Entrada RO 1 ETAPA 1 | % EFICIENCIA ETAPA 1 RO1 | Q Salida RO 1 ETAPA 1 ROT A | Q Entrada RO 1 ETAPA 2 CALCULADO | Etiquetas de fila | P Entrada RO 1 ETAPA 1(Bar) | Diferencial de Presión RO 1 ETAPA 1 ΔP | P Salida RO 1 ETAPA 1(Bar) | Q Entrada RO 1 ETAPA 1 | Etiquetas de fila | Diferencial de Presión RO 1 ETAPA 2 ΔP | P Salida RO 1 ETAPA 2 (Bar) | P Entrada RO 1 ETAPA 2 (Bar) | Etiquetas de fila
2025-10-01 |  |  |  | 0 | 2025-10-01 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 2025-10-01 |  |  |  | 0 | 2025-10-01 |  | 0 |  |  | 2025-10-01 | 0 |  |  | 2025-10-01
2025-10-02 |  |  |  | 0 | 2025-10-02 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 2025-10-02 |  |  |  | 0 | 2025-10-02 |  | 0 |  |  | 2025-10-02 | 0 |  |  | 2025-10-02
2025-10-03 |  |  |  | 0 | 2025-10-03 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 2025-10-03 |  |  |  | 0 | 2025-10-03 |  | 0 |  |  | 2025-10-03 | 0 |  |  | 2025-10-03
2025-10-04 |  |  |  | 0 | 2025-10-04 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 2025-10-04 |  |  |  | 0 | 2025-10-04 |  | 0 |  |  | 2025-10-04 | 0 |  |  | 2025-10-04
2025-10-05 |  |  |  | 0 | 2025-10-05 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 2025-10-05 |  |  |  | 0 | 2025-10-05 |  | 0 |  |  | 2025-10-05 | 0 |  |  | 2025-10-05
2025-10-06 |  |  |  | 0 | 2025-10-06 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 2025-10-06 |  |  |  | 0 | 2025-10-06 |  | 0 |  |  | 2025-10-06 | 0 |  |  | 2025-10-06
2025-10-07 | 6.2 | 34 | 28.2 | 5.8 | 2025-10-07 | 82.94% | 72.38% | 38.24% | 34 | 28.2 | 5.8 | 2025-10-07 | 34 | 38.24% | 13 | 21 | 2025-10-07 | 6.2 | 0.2 | 6 | 34 | 2025-10-07 | 0.8 | 11 | 11.8 | 2025-10-07
2025-10-08 | 6.2 | 31.9 | 25.5 | 6.4 | 2025-10-08 | 79.94% | 64.25% | 43.89% | 31.9 | 25.5 | 6.4 | 2025-10-08 | 31.9 | 43.89% | 14 | 17.9 | 2025-10-08 | 6.2 | 0.2 | 6 | 31.9 | 2025-10-08 | 0.8 | 11 | 11.8 | 2025-10-08
2025-10-09 | 6.2 | 29.3 | 23.2 | 6.1 | 2025-10-09 | 79.18% | 60.13% | 47.78% | 29.3 | 23.2 | 6.1 | 2025-10-09 | 29.3 | 47.78% | 14 | 15.3 | 2025-10-09 | 6.2 | 0.2 | 6 | 29.3 | 2025-10-09 | 0.9 | 11 | 11.9 | 2025-10-09
2025-10-10 | 5.5 | 33.8 | 21.3 | 12.5 | 2025-10-10 | 63.02% | 39.9% | 38.46% | 33.8 | 21.3 | 12.5 | 2025-10-10 | 33.8 | 38.46% | 13 | 20.8 | 2025-10-10 | 5.5 | 1.5 | 4 | 33.8 | 2025-10-10 | 0.9 | 10 | 10.9 | 2025-10-10
2025-10-11 |  |  |  |  | 2025-10-11 | [6 empty] | 2025-10-11 |  |  |  |  | 2025-10-11 |  |  |  |  | 2025-10-11 |  |  |  | 2025-10-11
2025-10-12 |  |  |  |  | 2025-10-12 | [6 empty] | 2025-10-12 |  |  |  |  | 2025-10-12 |  |  |  |  | 2025-10-12 |  |  |  | 2025-10-12
2025-10-13 |  |  |  |  | 2025-10-13 | [6 empty] | 2025-10-13 |  |  |  |  | 2025-10-13 |  |  |  |  | 2025-10-13 |  |  |  | 2025-10-13
2025-10-14 | 5.7 | 33.5 | 26.6 | 6.9 | 2025-10-14 | 79.4% | 64.62% | 41.79% | 33.5 | 26.6 | 6.9 | 2025-10-14 | 33.5 | 41.79% | 14 | 19.5 | 2025-10-14 | 5.7 | 0.7 | 5 | 33.5 | 2025-10-14 | 0.2 | 11 | 11.2 | 2025-10-14
2025-10-15 | 6.2 | 27.4 | 20.8 | 6.6 | 2025-10-15 | 75.91% | 50.75% | 51.09% | 27.4 | 20.8 | 6.6 | 2025-10-15 | 27.4 | 51.09% | 14 | 13.4 | 2025-10-15 | 6.2 | 1.2 | 5 | 27.4 | 2025-10-15 | 1.2 | 10 | 11.2 | 2025-10-15
2025-10-16 | 6.2 | 33 | 24.5 | 8.5 | 2025-10-16 | 74.24% | 55.26% | 42.42% | 33 | 24.5 | 8.5 | 2025-10-16 | 33 | 42.42% | 14 | 19 | 2025-10-16 | 6.2 | 1.2 | 5 | 33 | 2025-10-16 | 0.8 | 11 | 11.8 | 2025-10-16
2025-10-17 | 5.7 | 32.1 | 23.4 | 8.7 | 2025-10-17 | 72.9% | 54.45% | 40.5% | 32.1 | 23.4 | 8.7 | 2025-10-17 | 32.1 | 40.5% | 13 | 19.1 | 2025-10-17 | 5.7 | 0.7 | 5 | 32.1 | 2025-10-17 | 0.2 | 11 | 11.2 | 2025-10-17
2025-10-18 |  |  |  | 0 | 2025-10-18 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | 2025-10-18 |  | #DIV/0! |  | 0 | 2025-10-18 |  | 0 |  |  | 2025-10-18 | 0 |  |  | 2025-10-18
2025-10-19 |  |  |  | 0 | 2025-10-19 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | 2025-10-19 |  | #DIV/0! |  | 0 | 2025-10-19 |  | 0 |  |  | 2025-10-19 | 0 |  |  | 2025-10-19
2025-10-20 | 5.2 | 32.6 | 24.8 | 7.8 | 2025-10-20 | 76.07% | 60.2% | 39.88% | 32.6 | 24.8 | 7.8 | 2025-10-20 | 32.6 | 39.88% | 13 | 19.6 | 2025-10-20 | 5.2 | 1.2 | 4 | 32.6 | 2025-10-20 | 0.7 | 10 | 10.7 | 2025-10-20
2025-10-21 |  |  |  | 0 | 2025-10-21 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | 2025-10-21 |  | #DIV/0! |  |  | 2025-10-21 |  | 0 |  |  | 2025-10-21 | 0 |  |  | 2025-10-21
2025-10-22 |  |  |  | 0 | 2025-10-22 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | 2025-10-22 |  | #DIV/0! |  | 0 | 2025-10-22 |  | 0 |  |  | 2025-10-22 | 0 |  |  | 2025-10-22
2025-10-23 | 5.9 | 29.3 | 22.9 | 6.4 | 2025-10-23 | 78.16% | 60.74% | 44.37% | 29.3 | 22.9 | 6.4 | 2025-10-23 | 29.3 | 44.37% | 13 | 16.3 | 2025-10-23 | 5.9 | 0.9 | 5 | 29.3 | 2025-10-23 | 0.6 | 11 | 11.6 | 2025-10-23
2025-10-24 | 4.9 | 34.8 | 17.3 | 17.5 | 2025-10-24 | 49.71% | 23.25% | 34.48% | 34.8 | 17.3 | 17.5 | 2025-10-24 | 34.8 | 34.48% | 12 | 22.8 | 2025-10-24 | 4.9 | 0.9 | 4 | 34.8 | 2025-10-24 | 0.4 | 10 | 10.4 | 2025-10-24
2025-10-25 |  |  |  | 0 | 2025-10-25 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | 2025-10-25 |  | #DIV/0! |  | 0 | 2025-10-25 |  | 0 |  |  | 2025-10-25 | 0 |  |  | 2025-10-25
2025-10-26 |  |  |  | 0 | 2025-10-26 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | 2025-10-26 |  | #DIV/0! |  | 0 | 2025-10-26 |  | 0 |  |  | 2025-10-26 | 0 |  |  | 2025-10-26
2025-10-27 | 6.3 | 30.6 | 25.4 | 5.2 | 2025-10-27 | 83.01% | 68.67% | 45.75% | 30.6 | 25.4 | 5.2 | 2025-10-27 | 30.6 | 45.75% | 14 | 16.6 | 2025-10-27 | 6.3 | 1.3 | 5 | 30.6 | 2025-10-27 | 0.5 | 11.5 | 12 | 2025-10-27
Total general | 70.2 | 382.3 | 283.9 | 98.4 | Total general | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 382.3 | 283.9 | 98.4 | Total general | 382.3 | #DIV/0! | 161 | 221.3 | Total general | 70.2 | 10.2 | 60 | 382.3 | Total general | 8 | 128.5 | 136.5 | Total general
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.

## CALCULADORA
CALCULADORA VASO A VASO
ETAPA 1 |  | ETAPA 2 |  | RO TOTAL
Q ENTRADA | Q PERMEADO | Q ENTRADA | Q PERMEADO | Q PERMEADO | Q RECHAZO
47.2 | 22 | 25.2 | 12.9 | 34.9 | 12.3
EFICIENCIA ETAPA 1 |  | EFICIENCIA ETAPA 2 |  | EFICIENCIA TOTAL
46.61% |  | 51.19% |  | 73.94%
BASE DE CALCULO PARA MUESTRAS
| ETAPA 1 | ETAPA 2 | TOTAL
V PERMEADO | 22 | 12.9 | 34.9
% PERMEADO | 63.04% | 36.96% | 100%
BASE DE CALCULO | 630.3725 | 369.6275 | 1000 | ML
N DE VASOS | 8 | 4 | 12
ML X VASO | 78.7966 | 92.4069 | 1000 | ML
6.8
5
Note on F4: Luna Sofia Osorio Parra: DIGITAL
Note on B5: Luna Sofia Osorio Parra: PANTALLA
Note on C5: Luna Sofia Osorio Parra: ROTAMETRO GRANDE

## OPERACIÓN RO1
Fecha | HORA | P Entrada RO 1 ETAPA 1(Bar) | P Salida RO 1 ETAPA 1(Bar) | P Entrada RO 1 ETAPA 2 (Bar) | P Salida RO 1 ETAPA 2 (Bar) | Diferencial de Presión RO 1 ETAPA 1 ΔP | Diferencial de Presión RO 1 ETAPA 2 ΔP | Q Entrada RO 1 ETAPA 1 | Q Salida RO 1 ETAPA 1 ROT A | % EFICIENCIA ETAPA 1 RO1 | FACTOR DE CONCENTRACIÓN ETAPA 1 | Flujo normalizado reducido RO1 - ETAPA 1 ΔQ | Q Entrada RO 1 ETAPA 2 CALCULADO | Q Salida RO 1 ETAPA 2 CALCULADO | Q Salida RO 1 ETAPA 2 ROTAMETRO B | % EFICIENCIA ETAPA 2 RO1 | FACTOR DE CONCENTRACIÓN RO1 ETAPA 2 | Flujo normalizado reducido RO1 ETAPA 2 ΔQ | Q PERMEADO RO1 MEDIDOR DIGITAL | Q RECHAZO RO1 CALCULADO | EFICIENCIA RO1 | Q TOTAL PERMEADO CALCULADO | Q RECHAZO ROTAMETRO | PRESION F1 | Aumento de presión de F1 | PRESION F2 | Aumento de presión de F2 | PRESION F3 | Aumento de presión de F3 | PRESION FTP.5.01A RO1 | PRESION FTP.5.01B RO1 | PRESION FTP.5.07 RO2 | SE REALIZA CIP | OBSERVACIONES
2025-03-01 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [14 empty] | -
2025-03-02 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-03-03 | 16:00 | 17.367 | 15.9 | 22.408 | 20.9 | 1.467 | 1.508 | 60.558 | 30.9 | 51.03% | 2.0419 | -1.417% |  | 15.9 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-03-04 | 11:29 | 17.377 | 15.2 | 22.48 | 22 | 2.177 | 0.48 | 59.712 | 31 | 51.92% | 2.0797 | -5.94% |  | 11.9 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 4.7 |  | 0 |  | 4.7 |  | 0 | 3.3 | 0
2025-03-05 | 11:10 | 18.031 | 15.2 | 23.241 | 24 | 2.831 | -0.759 | 56.364 | 30 | 53.23% | 2.1379 | 2.727% |  | 9.1 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 5 |  | 0 |  | 5 |  | 0 | 3.9 | 0
2025-03-06 | 11:24 | 17.769 | 15.3 | 22.929 | 23 | 2.469 | -0.071 | 57.944 | 29.9 | 51.6% | 2.0662 | 7.634% |  | 8.9 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 5 |  | 0 |  | 5 |  | 0 | 3.3 | 0
2025-03-07 | 13:48 | 16.562 | 15.1 | 21.324 | 20.1 | 1.462 | 1.224 | 62.733 | 23 | 36.66% | 1.5789 | #DIV/0! |  | 8.2 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2025-03-08 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-03-09 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-03-10 | 11:31 | 17.131 | 15.2 | 22.095 | 20.2 | 1.931 | 1.895 | 60.496 | 28 | 46.28% | 1.8616 | -3.207% |  | 12.5 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 4.4 |  | 0 |  | 5 |  | 0 | 3.2 | 0
2025-03-11 | 14:00 | 17.57 | 15.2 | 22.592 | 20.2 | 2.37 | 2.392 | 58.616 | 24 | 40.94% | 1.6933 | #DIV/0! |  | 11.1 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 4.4 |  | 0 |  | 5 |  | 0 | 3.4 | 0
2025-03-12 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-03-13 | 14:01 | 17.672 | 15.2 | 22.944 | 30.1 | 2.472 | -7.156 | 60.891 | 30.1 | 49.43% | 1.9776 | #DIV/0! |  | 11.1 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 4.3 |  | 0 |  | 4.3 |  | 0 | 3.1 | 0
2025-03-14 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-03-15 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-03-16 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-03-17 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-03-18 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-03-19 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-03-20 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-03-21 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-03-22 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-03-23 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-03-24 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-03-25 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-03-26 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-03-27 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-03-28 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-03-29 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-03-30 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-03-31 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-04-01 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-04-02 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-04-03 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-04-04 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-04-05 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-04-06 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-04-07 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-04-08 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-04-09 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-04-10 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-04-11 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-04-12 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-04-13 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-04-14 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-04-15 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-04-16 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-04-17 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-04-18 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-04-19 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-04-20 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-04-21 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-04-22 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-04-23 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-04-24 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-04-25 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-04-26 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-04-27 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 100%
2025-04-28 | 13:01 | 17.4 | 17 | 22 | 21.1 | 0.4 | 0.9 | 49.1 | 26 | 52.95% | 2.1255 | -4.468% | 23.1 | 1 |  | 4.329% | 1.0452 | -5% | 27 | 22.1 | 54.99% |  |  | 5.4 | 0.1 | OFF | OFF | 5.4 | 0.2 | 2.1 | DERECHA | OFF | NO
2025-04-29 | 12:00 | 17.3 | 17 | 23 | 23 | 0.3 | 0 | 47 | 25 | 53.19% | 2.1364 | -3.524% | 22 | 2 |  | 9.091% | 1.1 | -7.843% | 27 | 20 | 57.45% |  |  | 5.5 | 0.1 | OFF | OFF | 5.6 | 0.2 | 3.0 | DERECHA | OFF | NO
2025-04-30 | 12:00 | 17.1 | 17 | 23 | 23 | 0.1 | 0 | 45.4 | 25 | 55.07% | 2.2255 | -4.85% | 20.4 | 3 |  | 14.71% | 1.1724 | -17.92% | 28 | 17.4 | 61.67% |  |  | 5.5 | 0 | OFF | OFF | 5.5 | -0.1 | 2.2 | DERECHA | OFF | NO
2025-05-02 | 12:00 | 18.1 | 17 | 22 | 21.2 | 1.1 | 0.8 | 43.3 | 26 | 60.05% | 2.5029 | -1.168% | 17.3 | 2 |  | 11.56% | 1.1307 | 5.464% | 28 | 15.3 | 64.67% |  |  | 5.5 | -0.1 | OFF | OFF | 5.5 | 0.2 | 2.5 | DERECHA | OFF | NO
2025-05-05 | 12:00 | 17.4 | 17 | 21 | 20.1 | 0.4 | 0.9 | 42.8 | 24.5 | 57.24% | 2.3388 | 1.835% | 18.3 | 2 |  | 10.93% | 1.1227 | 8.04% | 26.5 | 16.3 | 61.92% |  |  | 5.4 | 0.1 | OFF | OFF | 5.4 | 0.2 | 2.1 | DERECHA | OFF | NO
2025-05-06 | 13:50:00 p.m. | 17.9 | 17 | 21 | 20.1 | 0.9 | 0.9 | 43.6 | 23.7 | 54.36% | 2.191 | -4.556% | 19.9 | 3 |  | 15.08% | 1.1775 | -1.531% | 26.7 | 16.9 | 61.24% |  |  | 5.5 | 0.1 | OFF | OFF | 5.5 | 0.2 | 2.7 | DERECHA | OFF | NO
2025-05-07 | 13:38:00 pm | 16.6 | 16.5 | 21 | 21.9 | 0.1 | -0.9 | 41.7 | 22.1 | 53% | 2.1276 | -1.46% | 19.6 | 3 |  | 15.31% | 1.1807 | -4.813% | 25.1 | 16.6 | 60.19% |  |  | 5.5 | 0 | OFF | OFF | 5.5 | 0.1 | 3.1 | DERECHA | OFF | NO
2025-05-08 | 12:30 | 16.8 | 16.5 | 21 | 21.9 | 0.3 | -0.9 | 41.1 | 22.4 | 54.5% | 2.1979 | 25.54% | 18.7 | 3 |  | 16.04% | 1.1911 | 54.61% | 25.4 | 15.7 | 61.8% |  |  | 5.4 | -0.1 | OFF | OFF | 5.4 | -0.1 | 4.0 | DERECHA | OFF | NO
2025-05-19 | 2:30:00 PM. | 17.4 | 16.7 | 16.3 | 16 | 0.7 | 0.3 | 55.2 | 14 | 25.36% | 1.3398 | 0.7194% | 41.2 | 25 |  | 60.68% | 2.5432 | 3.286% | 39 | 16.2 | 70.65% |  |  | 5 | 0.1 | OFF | OFF | 5 | 0 | 3.9 | DERECHA | OFF | NO | BOMBA RO 2 DESHABILITADA Y CAMBIO DE MEMBRANAS
2025-05-20 | 13:00 | 17.8 | 17.1 | 16.2 | 16 | 0.7 | 0.2 | 55.6 | 13 | 23.38% | 1.3052 | 0.1795% | 42.6 | 25 |  | 58.69% | 2.4205 | 2.517% | 38 | 17.6 | 68.35% |  |  | 5.1 | 0.1 | OFF | OFF | 5 | 0 | 2.2 | DERECHA | OFF | NO | BOMBA RO 2 DESHABILITADA Y CAMBIO DE MEMBRANAS
2025-05-21 | 10:20:00p´m | 17.3 | 17.1 | 16.2 | 16 | 0.2 | 0.2 | 55.7 | 12 | 21.54% | 1.2746 | -10.96% | 43.7 | 25 |  | 57.21% | 2.3369 | -11.48% | 37 | 18.7 | 66.43% |  |  | 5 | -0.1 | OFF | OFF | 5 | 0 | 2.2 | DERECHA | OFF | NO | BOMBA RO 2 DESHABILITADA Y CAMBIO DE MEMBRANAS
2025-05-22 | 8:30 | 18.3 | 17.8 | 22.1 | 22 | 0.5 | 0.1 | 50.2 | 11 | 21.91% | 1.2806 | -1.619% | 39.2 | 25 |  | 63.78% | 2.7606 | 3.21% | 36 | 14.2 | 71.71% |  |  | 5.4 | 0.4 | OFF | OFF | 5.4 | 0.4 | 2.7 | DERECHA | OFF | NO
2025-05-23 | 9:30 | 18.18 | 17.2 | 22.1 | 21.2 | 0.98 | 0.9 | 49.4 | 8.9 | 18.02% | 1.2198 | 1.984% | 40.5 | 20 |  | 49.38% | 1.9756 | 6.467% | 28.9 | 20.5 | 58.5% |  |  | 5.3 | -0.1 | N/A | OFF | 5.3 | -0.1 | 2.3 | DERECHA | OFF | NO
2025-05-26 | 9:30 | 17.76 | 17.2 | 22.4 | 21.5 | 0.56 | 0.9 | 50.4 | 7.1 | 14.09% | 1.164 | -0.5988% | 43.3 | 18 |  | 41.57% | 1.7115 | -0.9324% | 25.1 | 25.3 | 49.8% |  |  | 5.2 | -0.1 | N/A | OFF | 5.2 | -0.1 | 2.3 | DERECHA | OFF | NO
2025-05-27 | 11:00 | 17.4 | 17 | 22.1 | 21.4 | 0.4 | 0.7 | 50.1 | 7.2 | 14.37% | 1.1678 | 0.3976% | 42.9 | 17.4 |  | 40.56% | 1.6824 | -3.125% | 24.6 | 25.5 | 49.1% |  |  | 5.4 | 0.2 | N/A | OFF | 5.4 | 0.2 | 2.2 | DERECHA | OFF | NO
2025-05-28 | 8:50 | 17.2 | 16.4 | 21.9 | 21.2 | 0.8 | 0.7 | 50.3 | 8.7 | 17.3% | 1.2091 | -10.55% | 41.6 | 16.2 |  | 38.94% | 1.6378 | -10.34% | 24.9 | 25.4 | 49.5% |  |  | 5.2 | -0.2 | N/A | OFF | 5.2 | -0.2 | 1.6 | DERECHA | OFF | NO
2025-05-29 | 9:30 | 17.9 | 17.2 | 22.9 | 22.4 | 0.7 | 0.5 | 45.5 | 7.8 | 17.14% | 1.2069 | 6.186% | 37.7 | 17.5 |  | 46.42% | 1.8663 | 14.9% | 25.3 | 20.2 | 55.6% |  |  | 5.3 | 0.1 | N/A | OFF | 5.3 | 0.1 | 2 | DERECHA | OFF | NO
2025-06-03 | 12:00 | 17.9 | 17 | 22.5 | 22 | 0.9 | 0.5 | 48.5 | 4.2 | 8.66% | 1.0948 | -2.105% | 44.3 | 17.5 |  | 39.5% | 1.653 | -11.87% | 21.7 | 26.8 | 44.74% |  |  | 5.2 | -0.1 | N/A | OFF | 5.2 | -0.1 | 2.2 | DERECHA | OFF | NO
2025-06-04 | 9:14 | 18.1 | 17.2 | 22.9 | 22.2 | 0.9 | 0.7 | 47.5 | 7.9 | 16.63% | 1.1995 | 2.863% | 39.6 | 16 |  | 40.4% | 1.678 | #REF! | 23.9 | 23.6 | 50.32% |  |  | 5.2 | 0 | N/A | OFF | 5.2 | 0 | 2.2 | DERECHA | OFF | NO
2025-06-06 | 9:30 | 17.3 | 17.1 | 22.4 | 22.1 | 0.2 | 0.3 | 48.9 | 7.1 | 14.52% | 1.1699 | 5.78% | 41.8 | 18 |  | 43.06% | 1.7563 | #REF! | 25.1 | 23.8 | 51.33% |  |  | 5.1 | #REF! | N/A | OFF | 5.1 | #REF! | 2.3 | DERECHA | OFF | NO
2025-06-09 | 8:30 | 17.6 | 17 | 22.3 | 22 | 0.6 | 0.3 | 51.9 | 15.1 | 29.09% | 1.4103 | -4.427% | 36.8 | 16 |  | 43.48% | 1.7692 | 0.8086% | 31.1 | 20.8 | 59.92% |  |  | 5.1 | #REF! | N/A | OFF | 5.1 | #REF! | 3 | DERECHA | OFF | NO
2025-06-10 | 10:00 | 17.8 | 17 | 22.7 | 22 | 0.8 | 0.7 | 49.7 | 12.6 | 25.35% | 1.3396 | -6.197% | 37.1 | 16 |  | 43.13% | 1.7583 | -11.08% | 28.6 | 21.1 | 57.55% |  |  | 5.2 | 0.1 | N/A | OFF | 5.2 | 0.1 | 3 | DERECHA | OFF | NO
2025-06-11 | 8:30 | 18.3 | 17 | 23.4 | 23 | 1.3 | 0.4 | 46.8 | 13.4 | 28.63% | 1.4012 | -6.624% | 33.4 | 14 |  | 41.92% | 1.7216 | #DIV/0! | 27.4 | 19.4 | 58.55% |  |  | 5.2 | 0 | N/A | OFF | 5.2 | 0 | 3.1 | DERECHA | OFF | NO
[17 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  | -5.2 | N/A | OFF |  | -5.2 |  |  | OFF | NO
[17 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | N/A | OFF |  | 0 |  |  | OFF | NO
[17 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | N/A | OFF |  | 0 |  |  | OFF | NO
[17 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | N/A | OFF |  | 0 |  |  | OFF | NO
2025-06-12 | 9:30 | 17.5 | 17 | 22.4 | 22 | 0.5 | 0.4 | 49.9 | 12.9 | 25.85% | 1.3486 | -4.175% | 37 | 12.2 |  | 32.97% | 1.4919 | 0.2695% | 25.1 | 24.8 | 50.3% |  |  | 5.2 | 5.2 | N/A | OFF | 5.2 | 5.2 | 2.3 | IZQUIERDA | OFF | NO
2025-06-13 | 8:30 | 17.4 | 17 | 22.4 | 22 | 0.4 | 0.4 | 47.9 | 10.8 | 22.55% | 1.2911 | -4.357% | 37.1 | 12.2 |  | 32.88% | 1.49 | #DIV/0! | 23 | 24.9 | 48.02% |  |  | 5.2 | 0 | N/A | OFF | 5.2 | 0 | 2.2 | IZQUIERDA | OFF
2025-06-14 | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | -5.2 | N/A | OFF |  | -5.2 |  | IZQUIERDA | OFF
2025-06-15 | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | N/A |  |  | 0 |  | IZQUIERDA | OFF
2025-06-16 | 8:00 | 18.7 | 17.2 | 24.5 | 24 | 1.5 | 0.5 | 45.9 | 29.4 | 64.05% | 2.7818 | 12.4% | 16.5 | 10 |  | 60.61% | 2.5385 | 34% | 39.4 | 6.5 | 85.84% |  |  | 5.3 | 5.3 | N/A | OFF | 5.3 | 5.3 | 3.2 | IZQUIERDA | OFF | SI | SE REALIZA CIP 15-06
2025-06-17 | 8:30 | 17.2 | 17 | 22.6 | 22 | 0.2 | 0.6 | 52.4 | 27.4 | 52.29% | 2.096 | -3.557% | 25 | 8 |  | 32% | 1.4706 | -11.11% | 35.4 | 17 | 67.56% |  |  | 5.2 | -0.1 | N/A | OFF | 5.2 | -0.1 | 2.3 | IZQUIERDA | OFF | NO
2025-06-18 | 10:30 | 17.6 | 17 | 23.2 | 23 | 0.6 | 0.2 | 50.6 | 28.1 | 55.53% | 2.2489 | -4.33% | 22.5 | 5.2 |  | 23.11% | 1.3006 | 5.462% | 33.3 | 17.3 | 65.81% |  |  | 5.3 | 0.1 | N/A | OFF | 5.3 | 0.1 | 2.4 | IZQUIERDA | OFF | NO
2025-06-19 | 10:00 | 17.7 | 17 | 23.3 | 23 | 0.7 | 0.3 | 48.5 | 24.7 | 50.93% | 2.0378 | -20% | 23.8 | 5 |  | 21.01% | 1.266 | #DIV/0! | 29.7 | 18.8 | 61.24% |  |  | 5.1 | -0.2 | N/A | OFF | 5.1 | -0.2 | 2.4 | IZQUIERDA | OFF | NO
2025-06-20 | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | -5.1 | N/A | OFF |  | -5.1 |  |  | OFF | NO | NO SE REALIZA
2025-06-21 | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | N/A | OFF |  | 0 |  |  | OFF | NO
2025-06-22 | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | N/A | OFF |  | 0 |  |  | OFF | NO
2025-06-23 | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  | OFF |  | 0 |  |  | OFF | NO
2025-06-24 | 8:30 | 17.1 | 17 | 22.3 | 23 | 0.1 | 0 | 58.2 | 25.2 | 43.3% | 1.7636 | 0.3425% | 33 | 5 |  | 15.15% | 1.1786 | 2.367% | 30.2 | 28 | 51.89% |  |  | 4.4 | 4.4 | N/A | OFF | 4.4 | 4.4 | 3.1 | IZQUIERDA | OFF | NO
2025-06-25 | 9:00 | 17.1 | 17 | 22.3 | 22 | 0.1 | 0.3 | 58.4 | 24.6 | 42.12% | 1.7278 | -2.098% | 33.8 | 5 |  | 14.79% | 1.1736 | -0.2967% | 29.6 | 28.8 | 50.68% |  |  | 5 | 0.6 | N/A | OFF | 5 | 0.6 | 3.1 | IZQUIERDA | OFF | NO
2025-06-26 | 9:00 | 17.1 | 17 | 22.4 | 22 | 0.1 | 0.4 | 57.2 | 23.5 | 41.08% | 1.6973 | 0.3484% | 33.7 | 5 |  | 14.84% | 1.1742 | -1.201% | 28.5 | 28.7 | 49.83% |  |  | 4.3 | -0.7 | N/A | OFF | 4.3 | -0.7 | 3.1 | IZQUIERDA | OFF | NO
2025-06-27 | 10:00 | 17.2 | 17 | 22.4 | 22 | 0.2 | 0.4 | 57.4 | 24.1 | 41.99% | 1.7237 | 8.362% | 33.3 | 5 |  | 15.02% | 1.1767 | #DIV/0! | 29.1 | 28.3 | 50.7% |  |  | 5.1 | 0.8 | N/A | OFF | 5.1 | 0.8 | 3.1 | IZQUIERDA | OFF | NO
2025-06-28 | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | -5.1 | N/A | OFF |  | -5.1 |  |  | OFF
2025-06-29 | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | N/A | OFF |  | 0 |  |  | OFF
2025-06-30 | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | N/A | OFF |  | 0 |  |  | OFF
2025-07-01 | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | N/A | OFF |  | 0
2025-07-02 | 8:30 | 18.4 | 18 | 24 | 24 | 0.4 | 0 | 52.6 | 30 | 57.03% | 2.3274 | 1.498% | 22.6 | 5.9 |  | 26.11% | 1.3533 | 7.377% | 35.9 | 16.7 | 68.25% |  |  | 5.1 | 5.1 | N/A | OFF | 5.1 | 5.1 | 3.3 | IZQUIERDA | OFF | NO
2025-07-03 | 9:00 | 17.9 | 17 | 23.4 | 23 | 0.9 | 0.4 | 53.4 | 29 | 54.31% | 2.1885 | 6.806% | 24.4 | 2.8 |  | 11.48% | 1.1296 | 13.78% | 31.8 | 21.6 | 59.55% |  |  | 5 | -0.1 | N/A | OFF | 5 | -0.1 | 3.1 | IZQUIERDA | OFF | NO
2025-07-04 | 8:30 | 17 | 17 | 22.2 | 22 | 0 | 0.2 | 57.3 | 29 | 50.61% | 2.0247 | 14.83% | 28.3 | 1.5 |  | 5.3% | 1.056 | #DIV/0! | 30.5 | 26.8 | 53.23% |  |  | 4.4 | -0.6 | N/A | OFF | 4.4 | -0.6 | 3.1 | IZQUIERDA | OFF | NO
2025-07-05 | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | -4.4 | N/A | OFF |  | -4.4 |  |  | OFF | NO
2025-07-06 | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | N/A | OFF |  | 0 |  |  | OFF | NO
2025-07-07 | 10:00 | 17.7 | 17 | 23.2 | 23 | 0.7 | 0.2 | 48.8 | 29 | 59.43% | 2.4646 | -1.879% | 19.8 | -0.4 |  | -2.02% | 0.9802 | -4.762% | 28.6 | 20.2 | 58.61% |  |  | 4.2 | 4.2 | N/A | OFF | 4.2 | 4.2 | 1 | IZQUIERDA | OFF | NO
2025-07-08 | 8:00 | 17.9 | 17 | 23.6 | 23 | 0.9 | 0.6 | 47.9 | 29 | 60.54% | 2.5344 | -0.8421% | 18.9 | -0.4 |  | -2.116% | 0.97927 | -2.162% | 28.6 | 19.3 | 59.71% |  |  | 4.2 | 0 | N/A | OFF | 4.2 | 0 | 3.1 | IZQUIERDA | OFF | NO
2025-07-09 | 9:00 | 17.3 | 17 | 23.4 | 23 | 0.3 | 0.4 | 47.5 | 29 | 61.05% | 2.5676 | 1.656% | 18.5 | -1.7 |  | -9.189% | 0.91584 | 4.145% | 27.3 | 20.2 | 57.47% |  |  | 4.1 | -0.1 | N/A | OFF | 4.1 | -0.1 | 1 | IZQUIERDA | OFF | NO
2025-07-10 | 9:30 | 17.7 | 17 | 23.3 | 23 | 0.7 | 0.3 | 48.3 | 29 | 60.04% | 2.5026 | -13.25% | 19.3 | -0.4 |  | -2.073% | 0.9797 | #DIV/0! | 28.6 | 19.7 | 59.21% |  |  | 4.1 | 0 | N/A | OFF | 4.1 | 0 | 1 | IZQUIERDA | OFF | NO
2025-07-11 | [13 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | -4.1 | N/A | OFF |  | -4.1 |  |  | OFF
2025-07-12 | [13 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | N/A | OFF |  | 0 |  |  | OFF
2025-07-13 | [13 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | N/A | OFF |  | 0 |  |  | OFF
2025-07-14 | 8:30 | 17.2 | 17 | 22.6 | 23 | 0.2 | -0.4 | 54.7 | 29 | 53.02% | 2.1284 | -39.54% | 25.7 | 15.4 |  | 59.92% | 2.4951 | -49.42% | 44.4 | 10.3 | 81.17% |  |  | 4.3 | 4.3 | N/A | OFF | 4.3 | 4.3 | 2.3 | DERECHA | OFF | SI | MEJORAN LOS SOLIDOS, SE ALIMENTA MEJOR LA OSMOSIS
2025-07-15 | 8:30 | 16.6 | 16.5 | 22.5 | 22 | 0.1 | 0.5 | 39.2 | 22 | 56.12% | 2.2791 | -32.88% | 17.2 | 6.1 |  | 35.47% | 1.5495 | -102.4% | 28.1 | 11.1 | 71.68% |  |  | 6 | 1.7 | N/A | OFF | 6 | 1.7 | 1 | IZQUIERDA | OFF | NO
2025-07-16 | 9:00 | 16.9 | 16.5 | 23 | 23 | 0.4 | 0 | 29.5 | 21 | 71.19% | 3.4706 | 17.83% | 8.5 | 3.1 |  | 36.47% | 1.5741 | 38.85% | 24.1 | 5.4 | 81.69% |  |  | 6.1 | 0.1 | N/A | OFF | 6.1 | 0.1 | 1 | IZQUIERDA | OFF | NO | INSPECCION DE FILTROS DE 5 MICRAS , CAMBIO DE FILTROS
2025-07-17 | 9:00 | 17.2 | 17 | 23.1 | 23 | 0.2 | 0.1 | 35.9 | 22 | 61.28% | 2.5827 | -7.164% | 13.9 | 2 |  | 14.39% | 1.1681 | -208.9% | 24 | 11.9 | 66.85% |  |  | 6 | -0.1 | N/A | OFF | 6 | -0.1 | 2 | IZQUIERDA | OFF | NO | COLORES ALTOS ETAPA 1
2025-07-18 | 8:30 | 16.1 | 16 | 22.9 | 23 | 0.1 | -0.1 | 33.5 | 29 | 86.57% | 7.4444 |  | 4.5 | -7.1 |  | -157.8% | 0.38793 | #DIV/0! | 21.9 | 11.6 | 65.37% |  |  | 6.1 | 0.1 | N/A | OFF | 6.1 | 0.1 | 3 | IZQUIERDA | OFF | NO
2025-07-19 | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | -6.1 | N/A | OFF |  | -6.1 |  | IZQUIERDA | OFF
2025-07-20 | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | N/A | OFF |  | 0 |  | IZQUIERDA | OFF | SI | CIP, LAVADO DE FILTROS DE INTERCAMBIO IONICO
2025-07-21 | 8:30 | 16.3 | 16 | 22.1 | 23 | 0.3 | -0.9 | 43.3 | 29 | 66.97% | 3.028 | -17.66% | 14.3 | 7.9 |  | 55.24% | 2.2344 | -62.5% | 36.9 | 6.4 | 85.22% |  |  | 5.2 | 5.2 | N/A | OFF | 5.2 | 5.2 | 3.1 | IZQUIERDA | OFF | SI | NOVEDAD DE DQO Y CLORUROS = 4500
2025-07-22 | 8:30 | 17.5 | 17 | 23 | 23 | 0.5 | 0 | 36.8 | 28 | 76.09% | 4.1818 |  | 8.8 | 2.8 |  | 31.82% | 1.4667 | #DIV/0! | 30.8 | 6 | 83.7% |  |  | 5.1 | -0.1 | N/A | OFF | 5.1 | -0.1 | 4 | IZQUIERDA | OFF | NO
2025-07-23 | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | -5.1 | N/A | OFF |  | -5.1 |  |  | OFF |  | OSMOSIS APAGADA, CAMBIO DE ORINGS DE MEMBRANAS
2025-07-24 | 9:00 | 17.2 | 17 | 23.3 | 23 | 0.2 | 0.3 | 32 | 22 | 68.75% | 3.2 | -12.28% | 10 | 3.8 |  | 38% | 1.6129 | -33.33% | 25.8 | 6.2 | 80.62% |  |  | 6.1 | 6.1 | N/A | OFF | 6.1 | 6.1 | 4 | IZQUIERDA | OFF | NO
2025-07-25 | 8:30 | 18.4 | 17 | 24.6 | 24 | 1.4 | 0.6 | 28.5 | 21 | 73.68% | 3.8 |  | 7.5 | 2.8 |  | 37.33% | 1.5957 | #DIV/0! | 23.8 | 4.7 | 83.51% |  |  | 6.1 | 0 | N/A | OFF | 6.1 | 0 | 4.2 | IZQUIERDA | OFF | NO
2025-07-26 | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | -6.1 | N/A | OFF |  | -6.1 |  |  | OFF |  | CAMBIO DE MEMBRANAS VASO 6 7 8
2025-07-27 | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | N/A | OFF |  | 0 |  |  | OFF | SI | CIP
2025-07-28 | 11:00 | 18.4 | 18 | 24 | 24 | 0.4 | 0 | 32.4 | 22 | 67.9% | 3.1154 | 7.429% | 10.4 | 6.2 |  | 59.62% | 2.4762 | 25.71% | 28.2 | 4.2 | 87.04% |  |  | 6.1 | 6.1 | N/A | OFF | 6.1 | 6.1 | 4.4 | IZQUIERDA | OFF | SI
2025-07-29 | 8:30 | 16.5 | 16.3 | 22.4 | 22 | 0.2 | 0.4 | 35 | 21 | 60% | 2.5 | -14.75% | 14 | 3.8 |  | 27.14% | 1.3725 | -47.37% | 24.8 | 10.2 | 70.86% |  |  | 5.4 | -0.7 | N/A | OFF | 5.4 | -0.7 | 4.1 | IZQUIERDA | OFF | NO | SE PESARON MEMBRANAS
2025-07-30 | 9:00 | 18.1 | 18 | 24.1 | 24 | 0.1 | 0.1 | 30.5 | 21 | 68.85% | 3.2105 | 5.573% | 9.5 | 1.6 |  | 16.84% | 1.2025 | 7.767% | 22.6 | 7.9 | 74.1% |  |  | 5.4 | 0 | N/A | OFF | 5.4 | 0 | 4.2 | IZQUIERDA | OFF | NO
2025-07-31 | 8:30 | 17.4 | 17 | 23.4 | 23 | 0.4 | 0.4 | 32.3 | 22 | 68.11% | 3.1359 |  | 10.3 | 1.7 |  | 16.5% | 1.1977 | #DIV/0! | 23.7 | 8.6 | 73.37% |  |  | 6 | 0.6 | N/A | OFF | 6 | 0.6 | 4.2 | IZQUIERDA | OFF | NO | ASEO
2025-08-01 | 10:00 | [15 empty] | 1 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | -6 | N/A | OFF |  | -6 |  |  | OFF
2025-08-02 | [16 empty] | 1 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | N/A | OFF |  | 0 |  |  | OFF
2025-08-03 | [16 empty] | 1 | 100% |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | N/A | OFF |  | 0 |  |  | OFF
2025-08-04 | 10:00 | 10.1 | 9 | 16.1 | 16 | 1.1 | 0.1 | 32.1 | 14 | 43.61% | 1.7735 |  | 18.1 | 6.5 |  | 35.91% | 1.5603 | #DIV/0! | 20.5 | 11.6 | 63.86% |  |  | 6 | 6 | N/A | OFF | 6 | 6 | 4.3 | IZQUIERDA | OFF | NO | OSMOSIS APAGADA, CAMBIO DE MEMBRANA
2025-08-05 | APAGADA | [18 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  | -6 | N/A | OFF |  | -6 |  |  | OFF | NO | SE DETECTA COLOR | OSMSIS DETENIDA POR FALLA EM BOMBA DE ALTA
2025-08-06 | APAGADA POR BOMBA | [18 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | N/A | OFF |  | 0 |  |  | OFF | NO | BOMBA FRENADA POR RODAMIENTOS Y KIT HIDRAULICO | OSMOSIS CON PRESENCIA DE RESINA
2025-08-07 | APAGADA | [18 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | N/A | OFF |  | 0 |  |  | OFF | NO |  | FESTIVO NO QUISIMOS TRABAJAR
2025-08-08 | APAGADA | [18 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | N/A | OFF |  | 0 |  |  | OFF | NO | CAMBIO DE FILTROS DE 5 MICRAS | SEGUIMOS CON OSMOSIS DETENIDA
2025-08-09 | [19 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | N/A | OFF |  | 0 |  |  | OFF |  | OSMOSIS APAGADA, FALLO DE BOMBA
2025-08-10 | [19 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | N/A | OFF |  | 0 |  |  | OFF |  | OSMOSIS APAGADA, FALLO DE BOMBA
2025-08-11 | [15 empty] | #DIV/0! |  | 100% |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  | OFF |  | 0 |  |  | OFF |  | INTENTO DE DAR ARRANQUE ENCENDER OSMOSIS
2025-08-12 | 3:00:00 p.m | 12.1 | 12 | 18.3 | 18 | 0.1 | 0.3 | 24.7 | 15 | 60.73% | 2.5464 | 4.264% | 9.7 | 2.6 |  | 26.8% | 1.3662 | -67.24% | 17.6 | 7.1 | 71.26% |  |  | 6.1 | 6.1 | N/A | OFF | 6.1 | 6.1 | 4.4 | IZQUIERDA | OFF | NO | OSMOSIS ENCENDIDA
2025-08-13 | 15:30 | 11.8 | 12 | 18 | 18 | -0.2 | 0 | 25.8 | 20 | 77.52% | 4.4483 | -6.612% | 5.8 | -1.3 |  | -22.41% | 0.8169 | 36.96% | 18.7 | 7.1 | 72.48% |  |  | 6.1 | 0 | N/A | OFF | 6.1 | 0 | 4.3 | IZQUIERDA | OFF | NO
2025-08-14 | 16:22 | 11.8 | 12 | 18 | 18 | -0.2 | 0 | 24.2 | 15 | 61.98% | 2.6304 | -2.11% | 9.2 | 2.2 |  | 23.91% | 1.3143 | -61.4% | 17.2 | 7 | 71.07% |  |  | 6.1 | 0 | N/A | OFF | 6.1 | 0 | 4.2 | IZQUIERDA | OFF | NO
2025-08-15 | 14:38 | 11.7 | 12 | 17.9 | 18 | -0.3 | -0.1 | 23.7 | 18 | 75.95% | 4.1579 |  | 5.7 | -0.9 |  | -15.79% | 0.86364 | #DIV/0! | 17.1 | 6.6 | 72.15% |  |  | 6 | -0.1 | N/A | OFF | 6 | -0.1 | 4.2 | IZQUIERDA | OFF
2025-08-16 | [13 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | -6 | N/A | OFF |  | -6 |  |  | OFF
2025-08-17 | [13 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | N/A | OFF |  | 0 |  |  | OFF | SI | INSPECCION FILTROS 5 MICRAS , SE EVIDENCIA RESINA
2025-08-18 | [13 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | N/A | OFF |  | 0 |  |  | OFF
2025-08-19 | 9:00 | 11.7 | 11 | 16.9 | 17 | 0.7 | -0.1 | 38.5 | 21 | 54.55% | 2.2 | -29.19% | 17.5 | 11.2 |  | 64% | 2.7778 | -98.86% | 32.2 | 6.3 | 83.64% |  |  | 6 | 6 | N/A | OFF | 6 | 6 | 3.3 | DERECHA | OFF |  | CAMBIO DE CARTUCHOS
2025-08-20 | 15:35 | 11.9 | 12 | 17.9 | 18 | -0.1 | -0.1 | 29.8 | 21 | 70.47% | 3.3864 | -15.06% | 8.8 | 2.5 |  | 28.41% | 1.3968 | -49.15% | 23.5 | 6.3 | 78.86% |  |  | 6 | 0 | N/A | OFF | 6 | 0 | 4 | DERECHA | OFF | NO
2025-08-21 | 3:27:00 p m. | 12.2 | 12 | 18.3 | 18 | 0.2 | 0.3 | 25.9 | 20 | 77.22% | 4.3898 | -4.016% | 5.9 | 0.4 |  | 6.78% | 1.0727 | -20.41% | 20.4 | 5.5 | 78.76% |  |  | 6 | 0 | N/A | OFF | 6 | 0 | 4 | DERECHA | OFF | NO
2025-08-22 | 16:00 | 12.1 | 12 | 18.9 | 18 | 0.1 | 0.9 | 24.9 | 20 | 80.32% | 5.0816 | 12.63% | 4.9 | -1.1 |  | -22.45% | 0.81667 | 34.67% | 18.9 | 6 | 75.9% |  |  | 6 | 0 | N/A | OFF | 6 | 0 | 4 | DERECHA | OFF | NO
2025-08-23 | 15:35 | 12.6 | 12.5 | 18.7 | 19 | 0.1 | -0.3 | 28.5 | 21 | 73.68% | 3.8 |  | 7.5 | -21 |  | -280% | 0.26316 | #DIV/0! |  | 28.5 | 0% |  |  |  | -6 | N/A | OFF |  | -6 |  | DERECHA | OFF
2025-08-24 | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | N/A | OFF |  | 0 |  |  | OFF | SI | SE REALIZA CIP ALCALINO
2025-08-25 | 15:28 | 12.6 | 12 | 18.7 | 19 | 0.6 | -0.3 | 28.5 | 21 | 73.68% | 3.8 | 12.04% | 7.5 | 0.4 |  | 5.333% | 1.0563 | 34.21% | 21.4 | 7.1 | 75.09% |  |  | 5.3 | 0 | N/A | OFF | 5.3 | 0 | 4.3 | IZQUIERDA | OFF | NO
2025-08-26 | 8:30 | 12.4 | 12 | 18.4 | 18 | 0.4 | 0.4 | 32.4 | 21 | 64.81% | 2.8421 | -9.091% | 11.4 | 0.6 |  | 5.263% | 1.0556 | -31.03% | 21.6 | 10.8 | 66.67% |  |  | 0 | 0 | N/A | OFF | 0 | 0 | 4.4 | IZQUIERDA | OFF | NO
2025-08-27 | 12:01 | 12.3 | 12 | 28.4 | 18 | 0.3 | 10.4 | 29.7 | 21 | 70.71% | 3.4138 | -12.5% | 8.7 | 0.4 |  | 4.598% | 1.0482 | 67.05% | 21.4 | 8.3 | 72.05% |  |  | 0 | 0 | N/A | OFF | 0 | 0 | 5.2 | DERECHA | OFF | NO
2025-08-28 | 288:00 |  |  |  |  | 0 | 0 | 26.4 |  | 0% | 1 | -17.33% | 26.4 | 18.7 |  | 70.83% | 3.4286 | -252% | 18.7 | 7.7 | 70.83% |  |  |  | 0 | N/A | OFF |  | 0 |  |  | OFF
2025-08-29 | 12:38 | 9.6 | 9 | 15.7 | 16 | 0.6 | -0.3 | 22.5 | 15 | 66.67% | 3 |  | 7.5 | 0.7 |  | 9.333% | 1.1029 | #DIV/0! | 15.7 | 6.8 | 69.78% |  |  | 0 | 0 | N/A | OFF | 0 | 0 | 5.2 | IZQUIERDA | OFF | NO
2025-08-30 | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | N/A | OFF |  | 0 |  |  | OFF
2025-08-31 | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | N/A | OFF |  | 0 |  |  | OFF
2025-09-01 | 72:00 | 10.1 | 9 | 15.7 | 15.5 | 1.1 | 0.2 | 47.2 | 22 | 46.61% | 1.873 | -31.11% | 25.2 | 12.9 |  | 51.19% | 2.0488 | -68% | 34.9 | 12.3 | 73.94% |  |  | 0 | 0 | N/A | OFF | 0 | 0 | 5.2 | IZQUIERDA | OFF | NO
2025-09-02 | 9:00 | 8.9 | 8.5 | 14.8 | 14.6 | 0.4 | 0.2 | 36 | 21 | 58.33% | 2.4 | -28.57% | 15 | 3.2 |  | 21.33% | 1.2712 | -7.143% | 24.2 | 11.8 | 67.22% |  |  | 0 | 0 | N/A | OFF | 0 | 0 | 5.4 | IZQUIERDA | OFF | NO
2025-09-03 | 14:00 | 7.1 | 7 | 13 | 13 | 0.1 | 0 | 28 | 14 | 50% | 2 | 13.85% | 14 | 3.6 |  | 25.71% | 1.3462 | 24.32% | 17.6 | 10.4 | 62.86% |  |  | 0 | 0 | N/A | OFF | 0 | 0 | 5.4 | IZQUIERDA | OFF | NO
2025-09-04 | 8:30 | 9.9 | 9 | 14.7 | 14 | 0.9 | 0.7 | 32.5 | 14 | 43.08% | 1.7568 | 21.88% | 18.5 | -14 |  | -75.68% | 0.56923 | 5.612% |  | 32.5 | 0% |  |  | 0 | 0 | N/A | OFF | 0 | 0 | 5 | IZQUIERDA | OFF | NO
2025-09-05 | 9:30 | 11.7 | 11 | 17.4 | 17 | 0.7 | 0.4 | 41.6 | 22 | 52.88% | 2.1224 | 11.68% | 19.6 | 6.1 |  | 31.12% | 1.4519 | #DIV/0! | 28.1 | 13.5 | 67.55% |  |  | 0 | 0 | N/A | OFF | 0 | 0 | 5 | IZQUIERDA | OFF | NO
2025-09-06 | [24 empty] | 0 | N/A | OFF | 0 | 0 |  |  | OFF
2025-09-07 | [24 empty] | 0 | N/A | OFF |  | 0 |  |  | OFF
2025-09-08 | [24 empty] | 0 | N/A | OFF |  | 0 |  |  | OFF
2025-09-09 | 84:00 | 10.8 | 10 | 16.4 | 16 | 0.8 | 0.4 | 47.1 | 23 | 48.83% | 1.9544 | -22.98% | 24.1 | 13.1 |  | 54.36% | 2.1909 | #DIV/0! | 36.1 | 11 | 76.65% |  |  | 0 | 0 | N/A | OFF | 0 | 0 | 4.1 | IZQUIERDA | OFF | NO
2025-09-10 | [23 empty] | 0 | 0 | N/A | OFF | 0 | 0 |  |  | OFF |  | DIA FAMILIA
2025-09-11 | 62:00 | 10.5 | 10 | 16.3 | 16 | 0.5 | 0.3 | 38.3 | 22 | 57.44% | 2.3497 | 19.03% | 16.3 | 7.9 |  | 48.47% | 1.9405 | #DIV/0! | 29.9 | 8.4 | 78.07% |  |  | 0 | 0 | N/A | OFF | 0 | 0 | 4.3 | IZQUIERDA | OFF | NO
2025-09-12 | [23 empty] | 0 | 0 | N/A | OFF | 0 | 0 |  |  |  |  | OSMOSIS DETENIDA BAJO NIVEL TH
2025-09-13 | [23 empty] | 0 | 0 | N/A | OFF | 0 | 0
2025-09-14 | [23 empty] | 0 | 0 | N/A | OFF | 0 | 0
2025-09-15 | [23 empty] | 0 | 0 | N/A | OFF | 0 | 0 |  |  |  |  | OSMOSIS APAGADA POR BAJO NIVEL DE TH
2025-09-16 | 8:00 | [22 empty] | 0 | 0 | N/A | OFF | 0 | 0 |  |  |  |  | OSMOSIS APAGADA POR BAJO NIVEL DE TH
2025-09-17 | 12:48 | 11 | 10 | 16.4 | 16 | 1 | 0.4 | 47.3 | 23 | 48.63% | 1.9465 | -11.29% | 24.3 | 13.7 |  | 56.38% | 2.2925 | #DIV/0! | 36.7 | 10.6 | 77.59% |  |  | 0 | 0 | N/A | OFF | 0 | 0 | 5 | DERECHA | OFF | NO
2025-09-18 | [5 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | N/A | OFF |  |  |  |  | OFF |  | OSMOSIS BAJO TH
2025-09-19 | 12:11 | 10.2 | 10 | 15.8 | 15.5 | 0.2 | 0.3 | 42.5 | 22 | 51.76% | 2.0732 | -25.74% | 20.5 | 8.5 |  | 41.46% | 1.7083 | #DIV/0! | 30.5 | 12 | 71.76% |  |  | 0 | 0 | N/A | OFF | 0 | 0 | 5.1 | DERECHA | OFF | NO
2025-09-20 | [23 empty] | 0 | 0 | N/A | OFF | 0 | 0 |  |  | OFF
2025-09-21 | [23 empty] | 0 | 0 | N/A | OFF | 0 | 0 |  |  | OFF
2025-09-22 | 15:49 | 6.5 | 6 | 12.3 | 12 | 0.5 | 0.3 | 33.8 | 15 | 44.38% | 1.7979 | -10.46% | 18.8 | 7 |  | 37.23% | 1.5932 | -20.51% | 22 | 11.8 | 65.09% |  |  | 0 | 0 | N/A | OFF | 0 | 0 | 5 | DERECHA | OFF | NO | MEDIDOR DAÑADO
2025-09-23 | 252:00 | 6.2 | 6 | 12.1 | 12 | 0.2 | 0.1 | 30.6 | 15 | 49.02% | 1.9615 | -18.6% | 15.6 | 5.6 |  | 35.9% | 1.56 | #DIV/0! | 20.6 | 10 | 67.32% |  |  | 0 | 0 | N/A | OFF | 0 | 0 | 5 | DERECHA | OFF | NO | MEDIDOR DAÑADO
2025-09-24 | [12 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | N/A | OFF | 0 | 0 |  |  | OFF |  | OSMOSIS APAGADA, SE DA ARRANQUE AL SISTEMA RO1
2025-09-25 | [12 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | N/A | OFF | 0 | 0 |  |  | OFF |  | OSMOSIS APAGADA
2025-09-26 | 14:42 | 6.6 | 6 | 12.5 | 12 | 0.6 | 0.5 | 25.8 | 14 | 54.26% | 2.1864 | 24.12% | 11.8 | 7.7 |  | 65.25% | 2.878 | #DIV/0! | 21.7 | 4.1 | 84.11% |  |  | 0 | 0 | N/A | OFF | 0 | 0 | 5 | DERECHA | OFF | NO | CIP LOS DOMINGOS DE CADA SEMANA
2025-09-27 | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | N/A | OFF | 0 | 0 |  |  | OFF
2025-09-28 | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | N/A | OFF | 0 | 0 |  |  | OFF
2025-09-29 | 16:30 | 5.6 | 5 | 11.2 | 11 | 0.6 | 0.2 | 34 | 13 | 38.24% | 1.619 | 0% | 21 | 12.9 |  | 61.43% | 2.5926 | #DIV/0! | 25.9 | 8.1 | 76.18% |  |  | 0 | 0 | N/A | OFF | 0 | 0 | 4.4 | DERECHA | OFF | NO
2025-09-30 | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | N/A | OFF | 0 | 0 |  |  |  |  | OSMOSIS APAGADA NIVEL DE TH BAJO
2025-10-01 | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | N/A | OFF | 0 | 0 |  |  |  |  | APAGADA
2025-10-02 | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | N/A | OFF | 0 | 0
2025-10-03 | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | N/A | OFF | 0 | 0
2025-10-04 | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | N/A | OFF | 0 | 0 |  |  |  |  | SE REALIZO CIP ALCALINO
2025-10-05 | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | N/A | OFF | 0 | 0
2025-10-06 | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | N/A | OFF | 0 | 0 |  |  |  |  | OSMOSIS APAGADA NIVEL DE TH BAJO
2025-10-07 | 16:39 | 6.2 | 6 | 11.8 | 11 | 0.2 | 0.8 | 34 | 13 | 38.24% | 1.619 | -6.583% | 21 | 15.2 |  | 72.38% | 3.6207 | -17.32% | 28.2 | 5.8 | 82.94% |  |  | 0 | 0 | N/A | OFF | 0 | 0 | 5.3 | DERECHA | OFF | NO | CIP SABADO TURNO 1 ALCALINO
2025-10-08 | 7:45 | 6.2 | 6 | 11.8 | 11 | 0.2 | 0.8 | 31.9 | 14 | 43.89% | 1.7821 | -8.874% | 17.9 | 11.5 |  | 64.25% | 2.7969 | -16.99% | 25.5 | 6.4 | 79.94% |  |  | 0 | 0 | N/A | OFF | 0 | 0 | 5.3 | DERECHA | OFF | NO | CIP DOMINGO TURNO 02 ACIDO
2025-10-09 | 13:22 | 6.2 | 6 | 11.9 | 11 | 0.2 | 0.9 | 29.3 | 14 | 47.78% | 1.915 | 13.31% | 15.3 | 9.2 |  | 60.13% | 2.5082 | 26.44% | 23.2 | 6.1 | 79.18% |  |  | 0 | 0 | N/A | OFF | 0 | 0 | 5.3 | DERECHA | OFF | NO
2025-10-10 | 7212:00 | 5.5 | 4 | 10.9 | 10 | 1.5 | 0.9 | 33.8 | 13 | 38.46% | 1.625 |  | 20.8 | 8.3 |  | 39.9% | 1.664 | #DIV/0! | 21.3 | 12.5 | 63.02% |  |  | 0 | 0 | N/A | OFF | 0 | 0 | 5.3 | DERECHA | OFF | NO | INSPECCION DE FILTROS DE 5 MICRAS ,
2025-10-11
2025-10-12 | [33 empty] | Se Realiza CIP Alcalino y CIP Acido RO1
2025-10-13 | [33 empty] | Se realiza cambio de cartuchos de filtros de 5 micras.
2025-10-14 | 14:18 | 5.7 | 5 | 11.2 | 11 | 0.7 | 0.2 | 33.5 | 14 | 41.79% | 1.7179 | -22.26% | 19.5 | 12.6 |  | 64.62% | 2.8261 | -45.52% | 26.6 | 6.9 | 79.4% |  |  | 0 | 0 | N/A | OFF | 0 | 0 | 5.2 | DERECHA | OFF | NO | SE REALIZA CAMBIO DE CARTUCHOS DE 5 MICRAS EN EL FILTRO B
2025-10-15 | 14:50 | 6.2 | 5 | 11.2 | 10.5 | 1.2 | 0.7 | 27.4 | 14 | 51.09% | 2.0448 | 16.97% | 13.4 | 6.8 |  | 50.75% | 2.0303 | 29.47% | 20.8 | 6.6 | 75.91% |  |  | 0 | 0 | N/A | OFF | 0 | 0 | 4.3 | IZQUIERDA | OFF | NO
2025-10-16 | 10:40 | 6.2 | 5 | 11.8 | 11 | 1.2 | 0.8 | 33 | 14 | 42.42% | 1.7368 | -2.804% | 19 | 10.5 |  | 55.26% | 2.2353 | 0.5236% | 24.5 | 8.5 | 74.24% |  |  | 0 | 0 | N/A | OFF | 0 | 0 | 4.2 | IZQUIERDA | OFF | NO
2025-10-17 | 13:30 | 5.7 | 5 | 11.2 | 11 | 0.7 | 0.2 | 32.1 | 13 | 40.5% | 1.6806 |  | 19.1 | 10.4 |  | 54.45% | 2.1954 | #DIV/0! | 23.4 | 8.7 | 72.9% |  |  | 0 | 0 | N/A | OFF | 0 | 0 | 5 | IZQUIERDA | OFF | NO
2025-10-18 | [16 empty] | 1 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | N/A | OFF | 0 | 0 |  |  | OFF | SI | SE REALIZA CIP ALCALINO
2025-10-19 | [16 empty] | 1 | 100% |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | N/A | OFF | 0 | 0 |  |  | OFF | SI
2025-10-20 | 17:07 | 5.2 | 4 | 10.7 | 10 | 1.2 | 0.7 | 32.6 | 13 | 39.88% | 1.6633 |  | 19.6 | 11.8 |  | 60.2% | 2.5128 | #DIV/0! | 24.8 | 7.8 | 76.07% |  |  | 0 | 0 | N/A | OFF | 0 | 0 | 5 | IZQUIERDA | OFF | NO
2025-10-21 | [16 empty] | 1 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | N/A | OFF | 0 | 0 |  |  | OFF |  | NO ASISTI
2025-10-22 | [17 empty] | 100% |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | N/A | OFF | 0 | 0 |  |  | OFF |  | OSMOSIS APAGADA POR TH BAJO
2025-10-23 | 60:00 | 5.9 | 5 | 11.6 | 11 | 0.9 | 0.6 | 29.3 | 13 | 44.37% | 1.7975 | 15.8% | 16.3 | 9.9 |  | 60.74% | 2.5469 | 28.51% | 22.9 | 6.4 | 78.16% |  |  | 0 | 0 | N/A | OFF | 0 | 0 | 5.4 | DERECHA | OFF | NO
2025-10-24 | 8:30 | 4.9 | 4 | 10.4 | 10 | 0.9 | 0.4 | 34.8 | 12 | 34.48% | 1.5263 |  | 22.8 | 5.3 |  | 23.25% | 1.3029 | #DIV/0! | 17.3 | 17.5 | 49.71% |  |  | 0 | 0 | N/A | OFF | 0 | 0 | 5.1 | DERECHA | OFF | NO
2025-10-25 | [5 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | N/A | OFF | 0 | 0 |  |  | OFF | SI | SE REALIZA CIP ALCALINO Y CIP ACIDO RO1
2025-10-26 | [5 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | N/A | OFF | 0 | 0 |  |  | OFF | SI | SE INSPECCIONA FILTRO B , SE EVIDENCIA DEFORMACION EN LOS CARTUCHOS, SE REALIZA CAMBIOS DE CARTUCHOS FILTRO A AUMNETO DE CAUDAL ENTRADA Y SALIDA
2025-10-27 | 15:00 | 6.3 | 5 | 12 | 11.1 | 1.3 | 0.9 | 30.6 | 14 | 45.75% | 1.8434 | -12.09% | 16.6 | 11.4 |  | 68.67% | 3.1923 | -16.08% | 25.4 | 5.2 | 83.01% |  |  | 0 | 0 | N/A | OFF | 0 | 0 | 5.2 | IZQUIERDA | OFF | NO
2025-10-28 | 14:30 | 5.9 | 5 | 11.7 | 11 | 0.9 | 0.7 | 27.3 | 13 | 47.62% | 1.9091 | -14.71% | 14.3 | 9.5 |  | 66.43% | 2.9792 | -21.19% | 22.5 | 4.8 | 82.42% |  |  | 0 | 0 | N/A | OFF | 0 | 0 | 4.3 | IZQUIERDA | OFF | NO | SE EXTRAEN LOS FILTROS DE CINCO MICRAS DEL FILTRO B SE REALIZA ALMACENAMIENTO PARA SU PREVIA DISPOSICION
2025-10-29 | 9:57 | 5.3 | 5 | 11.1 | 11 | 0.3 | 0.1 | 23.8 | 12 | 50.42% | 2.0169 | 12.18% | 11.8 | 6.8 | 10 | 57.63% | 2.36 | -1080% | 18.8 | 5 | 78.99% | 22 | 5 | 0 | 0 | N/A | OFF | 0 | 0 | 4.3 | IZQUIERDA | OFF | NO
2025-10-30 | 3012:00 | 6.5 | 6 | 12.3 | 12 | 0.5 | 0.3 | 27.1 | 13 | 47.97% | 1.922 | 28.04% | 1 | 6.5 | 11 |  |  | #DIV/0! | 19.5 | 7.6 | 71.96% | 24 | 5 | 0 | 0 | N/A | OFF | 0 | 0 | 5.4 | DERECHA | OFF | NO
2025-10-31 | [31 empty] | OFF | NO | NIVEL TH BAJO
2025-11-01 | [31 empty] | OFF | SI | CIP ALCALINO
2025-11-02 | [31 empty] | OFF | NO
2025-11-03 | [31 empty] | OFF | NO | FESTIVO
2025-11-04 | 1:30 | 6.4 | 6 | 12.5 | 12 | 0.4 | 0.5 | 19.5 | 12.5 | 64.1% | 2.7857 | 33.22% | 7 | 6.3 | 8 | 90% |  | 59.3% | 18.8 | 0.7 | 96.41% | 20.5 | 5 | 0 |  | N/A |  | 0 |  | 6 | DERECHA |  | NO | SE REALIZA CAMBIO DE FILTROS DE 5 MICRAS
2025-11-05 | 200:00 | 4.8 | 4 | 10.5 | 10 | 0.8 | 0.5 | 29.2 | 12 | 41.1% | 1.6977 | 4.575% | 17.2 | 9.4 | 13 | 54.65% | 2.2051 | -0.5848% | 21.4 | 7.8 | 73.29% | 25 | 8 | 0 |  | N/A |  | 0 |  | 6 | IZQUIERDA |  | NO
2025-11-06 | 288:00 | 6.2 | 5.1 | 11.9 | 11 | 1.1 | 0.9 | 30.6 | 13.5 | 44.12% | 1.7895 | -3.03% | 17.1 | #VALUE! | 12.5 | #VALUE! | #VALUE! | 0.5814% | 24.6 | #VALUE! | #VALUE! | 26 | 6 | 0 |  | N/A |  | 0 |  |  |  |  | NO
2025-11-07 | 9:50 | 6.2 | 5.1 | 11.8 | 11.2 | 1.1 | 0.6 | 29.7 | 12.5 | 42.09% | 1.7267 |  | 17.2 | 11.5 | 12.5 | 66.86% | 3.0175 | #DIV/0! | 24 | 5.7 | 80.81% | 25 | 6 | 0 |  | N/A |  | 0 |  |  |  |  | NO | SE REALIZA VASO A VASO
2025-11-08 | [11 empty] | #DIV/0! | [20 empty] | SI | CIP ALCALINO
2025-11-09 | [11 empty] | #DIV/0! | [20 empty] | SI | SE REALIZA CIP ACIDO
2025-11-10 | [11 empty] | #DIV/0! | [20 empty] | NO | SE REALIZA CAMBIOS DE FILTROS DE 5 MICRAS , SE DEJA SECADOS LOS CARTUCHOS QUE ESTABAN EN USO
2025-11-11 | [11 empty] | #DIV/0!
2025-11-12 | [11 empty] | #DIV/0!
2025-11-13 | [11 empty] | #DIV/0! | [20 empty] | NO | POR NIVELES BAJOS SE REALIZA PURGA EN EL SISTEMA BIOLOGICO Y NO SE OPERA RO
2025-11-14 | [11 empty] | #DIV/0! | [20 empty] | NO
2025-11-15 | [11 empty] | #DIV/0! | [20 empty] | SI | SEGUIMIENTO A CIP ACIDO
2025-11-16 | [11 empty] | #DIV/0! | [20 empty] | SI | CIP ALCALINO, POST- INMERCION Y ENJUAGUE FINAL
2025-11-17 | [11 empty] | 100% | [20 empty] | NO
2025-11-18 | 14:00 | 4.2 | 3 | 9.8 | 9 | 1.2 | 0.8 | 29.4 | 12 | 40.82% | 1.6897 | 4.235% | 17.4 | 9.8 | 14 | 56.32% | 2.2895 | 6.952% | 21.8 | 7.6 | 74.15% | 26 | 6 | 0 |  | N/A |  | 0 |  | 4.2 | DERECHA |  | NO
2025-11-19 | 48:00 | 4.3 | 3 | 9.9 | 9 | 1.3 | 0.9 | 30.7 | 12 | 39.09% | 1.6417 | 13.52% | 18.7 | 11.6 | 14.2 | 62.03% | 2.6338 | 19.74% | 23.6 | 7.1 | 76.87% | 26.2 | 6 | 0 |  | N/A |  | 0 |  | 5.1 | DERECHA |  | NO
2025-11-20 | 87:00 | 5.8 | 5 | 11.2 | 11 | 0.8 | 0.2 | 35.5 | 12.2 | 34.37% | 1.5236 | -5.655% | 23.3 | 16.8 | 15.8 | 72.1% | 3.5846 | -13.11% | 29 | 6.5 | 81.69% | 28 | 7 | 0 |  | N/A |  | 0 |  | 3.5 | IZQUIERDA |  | NO | SE REALIZA CAMBIO ( FILTROS DE 5 MICRAS )
2025-11-21 | 62:00 | 5.8 | 5 | 11.3 | 10.8 | 0.8 | 0.5 | 33.6 | 13 | 38.69% | 1.6311 |  | 20.6 | 14.9 | 15 | 72.33% | 3.614 | #DIV/0! | 27.9 | 5.7 | 83.04% | 28 | 6.2 | 0 |  | N/A |  | 0 |  | 3.5 | IZQUIERDA |  | NO
2025-11-22 | [11 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | 0 |  | 0
2025-11-23 | [11 empty] | 100% | [7 empty] | 0 |  | 0 | [10 empty] | SI | FIN DE SEMANA, SE REALIZA CIP ALCALINO CIP ACIDO, SE EVIDENCIA ALTO COLOR EN EL CIP ALCALINO
2025-11-24 | 8:49 | 5.2 | 4 | 10.6 | 10 | 1.2 | 0.6 | 32.7 | 13 | 39.76% | 1.6599 | -28.24% | 19.7 | 13.3 | 15 | 67.51% | 3.0781 | -35.86% | 26.3 | 6.4 | 80.43% | 28 | 6.9 | 0 |  | N/A |  | 0 |  |  | DERECHA
2025-11-25 | 8:50 | 4.1 | 3 | 9.7 | 9 | 1.1 | 0.7 | 25.5 | 11 | 43.14% | 1.7586 |  | 14.5 | 9.2 | 13 | 63.45% | 2.7358 | #DIV/0! | 20.2 | 5.3 | 79.22% | 24 | 5.2 | 0 |  | N/A |  | 0
2025-11-26 | [11 empty] | 100% | [7 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | INTERVENCION TABLERO RO ,SE REALIZA CAMBIO DE FILTROS DE 5 MICRAS
2025-11-27 | 72:00 | 4.5 | 3.5 | 10 | 10 | 1 | 0 | 27.5 | 11 | 40% | 1.6667 | -14.58% | 16.5 | 10.2 | 13 | 61.82% | 2.619 | -26.92% | 21.2 | 6.3 | 77.09% | 24 | 6.5 | 0 |  | N/A |  | 0 |  | 5.2 | DERECHA
2025-11-28 | 13:47 | 4.3 | 3.2 | 10 | 9.2 | 1.1 | 0.8 | 24 | 11 | 45.83% | 1.8462 | #DIV/0! | 13 | 7.4 | 12.7 | 56.92% | 2.3214 | #DIV/0! | 18.4 | 5.6 | 76.67% | 23.7 | 6 | 0 |  | N/A |  | 0 |  | 4.4 | DERECHA
2025-11-29 | [11 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | [11 empty] | FIN DE SEMANA
2025-11-30 | [11 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | [11 empty] | FIN DE SEMANA
2025-12-01 | [11 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | [10 empty] | SI | SE REALIZA CIP ALCALINO, CIP ACIDO
2025-12-02 | [11 empty] | 100% | [9 empty] | 0 | [11 empty] | RO DETENIDA POR INADECUADA ALIMENTACION A REACTORES, SE CAMBIAN CARTUCHOS
2025-12-03 | 192:00 | 5.61 | 4.8 | 11 | 10.2 | 0.81 | 0.8 | 30.5 | 13 | 42.62% | 1.7429 | -7.394% | 17.5 | 10.7 | 14 | 61.14% | 2.5735 | -0.5747% | 23.7 | 6.8 | 77.7% | 27 | 6.2 | 0 |  | N/A |  | 0 |  | 4.2 | DERECHA |  | NO
2025-12-04 | 12:46 | 4.4 | 4.1 | 9.9 | 9 | 0.3 | 0.9 | 28.4 | 11 | 38.73% | 1.6322 | 7.792% | 17.4 | 8.9 | 13.2 | 51.15% | 2.0471 | 7.447% | 19.9 | 8.5 | 70.07% | 24.2 | 8.8 | 0 |  | N/A |  | 0 |  | 4.3 | DERECHA |  | NO | ANALISIS CON QUIMICOS DE TQI
2025-12-05 | 3:43 | 5.1 | 4 | 10.4 | 10 | 1.1 | 0.4 | 30.8 | 12 | 38.96% | 1.6383 | #DIV/0! | 18.8 | 10 | 14 | 53.19% | 2.1364 | #DIV/0! | 22 | 8.8 | 71.43% | 26 | 6 | 0 |  | N/A |  | 0 |  | 4.3 | DERECHA |  | NO
2025-12-06 | [11 empty] | #DIV/0! | [21 empty] | FIN DE SEMANA
2025-12-07 | [11 empty] | #DIV/0! | [21 empty] | DIA DE VELITAS, LIMPIEZA CON KURIVERTER , LIMPIEZA CON ROCLEAN AL 2%
2025-12-08 | [11 empty] | 100% | [21 empty] | FESTIVO
2025-12-09 | 8:00 | 4.4 | 3 | 9.9 | 11 | 1.4 | -1.1 | 24.6 | 11 | 44.72% | 1.8088 | 20.65% | 13.6 | 9.6 | 12.2 | 70.59% | 3.4 | 32% | 20.6 | 4 | 83.74% | 23.2 | 6 | 0 |  | N/A |  | 0 |  | ,4,2 | IZQUIERDA |  | NO
2025-12-10 | 7:51 | 4.8 | 3 | 9.9 | 9 | 1.8 | 0.9 | 31 | 11 | 35.48% | 1.55 | #DIV/0! | 20 | 9.6 | 13.2 | 48% | 1.9231 | #DIV/0! | 20.6 | 10.4 | 66.45% | 24.2 | 10.2 | 0 |  | N/A |  | 0 |  | 4.2 | IZQUIERDA |  | NO
2025-12-11 | 8:51 | [10 empty] | 100% | 0 | 0 |  |  |  | 100% | [9 empty] | 0 | [5 empty] | INTALACION DE BOMBA OSMOSIS
2025-12-12 | 9:51 | 16.9 | 15 | 20.5 | 26 | 1.9 | -5.5 | 73.6 | 33.2 | 45.11% | 1.8218 | #DIV/0! | 40.4 | 28.3 | 24 | 70.05% | 3.3388 | #DIV/0! | 61.5 | 12.1 | 83.56% | 57.2 | 12.5 | 0 |  | N/A |  | 0 |  | 2.3 | DERECHA |  | NO
2025-12-13 | 10:51 | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 2 |  | N/A |  | 2 | [5 empty] | FIN DE SEMANA
2025-12-14 | 11:51 | [10 empty] | 100% |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 3 |  | N/A |  | 3 | [5 empty] | FIN DE SEMANA SE REALIZA CIP , ENJUAGUE FINAL LIMPIEZA ALCALINA
2025-12-15 | 12:51 | 14.3 | 12 | 17.6 | 16.8 | 2.3 | 0.8 | 70.1 | 24 | 34.24% | 1.5206 | #DIV/0! | 46.1 | 28.29 | 22 | 61.37% | 2.5884 | #DIV/0! | 52.29 | 17.81 | 74.59% | 46 | 17 | 0 |  | N/A |  | 0 |  | 2.2 | IZQUIERDA |  | SI
2025-12-16 | 12:51 | [10 empty] | 100% | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% |  | 0 | #DIV/0! | 0
2025-12-17 | 13:51 | 14.6 | 12.3 | 18.3 | 18 | 2.3 | 0.3 | 84.1 | 30.6 | 36.39% | 1.572 | -22.95% | 53.5 | 22.2 | 22 | 41.5% | 1.7093 |  | 52.8 | 31.3 | 62.78% | 52.6 | 11 | 0 |  | N/A |  | 0 |  | 2.5 | DERECHA |  | NO
2025-12-18 | 14:51 | 15.9 | 14 | 19.5 | 19 | 1.9 | 0.5 | 68.4 | 32 | 46.78% | 1.8791 | -29.06% | 36.4 | 25.8 | 23 | 70.88% | 3.434 |  | 57.8 | 10.6 | 84.5% | 55 | 10.9 | 0 |  | N/A |  | 0 |  | 2.3 | DERECHA |  | NO | Se evidencia que el producto quimico de la RO no registra inyeccion en operación,
2025-12-19 | 15:51 | 12.4 | 11 | 16.8 | 16 | 1.4 | 0.8 | 53 | 21.5 | 40.57% | 1.6825 | 6.981% | 31.5 | 21.1 | 18 | 66.98% | 3.0288 |  | 42.6 | 10.4 | 80.38% | 39.5 | 10.2 | 0 |  | N/A |  | 0 |  | 3.1 | IZQUIERDA |  | NO
2025-12-20 | 16:51 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [11 empty] | FIN DE SEMANA
2025-12-21 | 17:51 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [11 empty] | FIN DE SEMANA, LIMPIEZA REALIZACION CIP LAVADO CON ACIDO ESPECIALIZADO
2025-12-22 | 18:51 | 12.7 | 11 | 17 | 16.3 | 1.7 | 0.7 | 49.3 | 22 | 44.62% | 1.8059 | -39.55% | 27.3 | 18.3 | 16.8 | 67.03% | 3.0333 |  | 40.3 | 9 | 81.74% | 38.8 | 9.5 | 0 |  | N/A |  | 0 |  | 3.2 | IZQUIERDA-DERECHA |  |  | MEDICION DE SOLIDOS POR,GAVIMETRIA
2025-12-23 | 19:51 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [11 empty] | CAMBIO DE FILTROS DE LA CARCASA B , OSMOSIS APAGADA
2025-12-24 | 20:51 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [11 empty] | NAVIDAD, OSMOSIS APAGADA BAJO NIVEL TH
2025-12-25 | 21:51 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [11 empty] | FESTIVO
2025-12-26 | 22:51 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [11 empty] | FIN DE SEMANA
2025-12-27 | 23:51 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [11 empty] | FIN DE SEMANA
2025-12-28 | 24:51 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [11 empty] | LIMPIEZA CIP KURIVERTER Y ROCLEAN
2025-12-29 | 25:51 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [11 empty] | CAMBIO DE FILTROS 5 MICRAS DE LA RO , LI,PIEZA BIOPELICULA
2025-12-30 | 26:51 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [11 empty] | MANTENMIENTO OSMOSIS, LAVADO DE MENBRANAS CON SODA
2025-12-31 | 27:51 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
2026-01-01 | 28:51 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
2026-01-02 | 29:51 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
2026-01-03 | 30:51 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
2026-01-04 | 31:51 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
2026-01-05 | 32:51 | 15.1 | 14 | 19.3 | 18.7 | 1.1 | 0.6 | 68.8 | 31 | 45.06% | 1.8201 | 2.907% | 37.8 | 22.3 | 28 | 58.99% | 2.4387 |  | 53.3 | 15.5 | 77.47% | 59 | 15.4 | 0 |  | N/A |  | 0
2026-01-06 | 33:51 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | N/A |  | 0
2026-01-07 | 34:51 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | N/A |  | 0
2026-01-08 | 35:51 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | N/A |  | 0
2026-01-09 | 36:51 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | N/A |  | 0
2026-01-10 | 37:51 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | N/A |  | 0
2026-01-11 | 38:51 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | N/A |  | 0
2026-01-12 | 39:51 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | N/A |  | 0
2026-01-13 | 40:51 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | N/A |  | 0
2026-01-14 | 41:51 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | N/A |  | 0
2026-01-15 | 42:51 | 15.5 | 14.2 | 19.9 | 19.2 | 1.3 | 0.7 | 66.8 | 38 | 56.89% | 2.3194 | 1.198% | 28.8 | 12.3 | 17.4 | 42.71% | 1.7455 |  | 50.3 | 16.5 | 75.3% | 55.4 | 15 | 0 |  | N/A |  | 0 |  | 2.2
2026-01-16 | 43:51 | 15.4 | 14.2 | 19.9 | 19.2 | 1.2 | 0.7 | 66 | 32 | 48.48% | 1.9412 | 1.667% | 34 | 18.01 | 16 | 52.97% | 2.1263 |  | 50.01 | 15.99 | 75.77% | 48 | 15 | 0 |  | N/A |  | 0 |  | 2
2026-01-17 | 44:51 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | N/A |  | 0 | [5 empty] | FIN DE SEMANA
2026-01-18 | 45:51 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | N/A |  | 0 |  |  |  |  | SI | FIN DE SEMANA , SE RELIZA CIP
2026-01-19 | 46:51 | 16.1 | 15 | 20.5 | 20 | 1.1 | 0.5 | 64.9 | 33 | 50.85% | 2.0345 | 100% | 31.9 | 16.3 | 15.2 | 51.1% | 2.0449 |  | 49.3 | 15.6 | 75.96% | 48.2 | 15 | 0 |  | N/A |  | 0 |  | 3
2026-01-20 | 47:51 | 15.4 | 14.8 | 20 | 19.8 | 0.6 | 0.2 | 61 | 31 | 50.82% | 2.0333 | 100% | 30 | 15.1 | 14.2 | 50.33% | 2.0134 |  | 46.1 | 14.9 | 75.57% | 45.2 | 15 | 0 |  | N/A |  | 0 |  | 3
2026-01-21 | 48:51 | [22 empty] | 0 |  | N/A |  | 0 | [5 empty] | Se realiza el cambio de filtros del cartucho A
2026-01-22 | 49:51 | [22 empty] | 0 |  | N/A |  | 0
2026-01-23 | 50:51 | [22 empty] | 0 |  | N/A |  | 0
2026-01-24 | 51:51 | [32 empty] | CIP alcalino CIP acido, se realiza enjuague inicial, recirculación y queda en remojo hasta las 6 am, para que el turno siguiente lo finalice
2026-01-25 | 52:51
2026-01-26 | 53:51
2026-01-27 | 54:51
2026-01-28 | 55:51 | [32 empty] | Vaso a vaso
2026-01-29 | 56:51
2026-01-30 | 57:51
2026-01-31 | 58:51
2026-02-01 | 59:51
2026-02-02 | 60:51
2026-02-03 | 61:51
2026-02-04 | 62:51
2026-02-05 | 63:51
2026-02-06 | 64:51
2026-02-07 | 65:51
2026-02-08 | 66:51
2026-02-09 | 67:51
2026-02-10 | 68:51
2026-02-11 | 69:51
2026-02-12 | 70:51
2026-02-13 | 71:51
Note on A1: The date should be entered using the following format: dd-mmm-yyyy (e.g., 04-Nov-1999).
Note on C1: PRESION (15 - 18 Bar)
Note on E1: PRESION (18 - 21 bar)
Note on G1: DUPONT: Cuando el diferencial de presión aumente de 10 - 15%
Note on H1: DUPONT: Cuando el diferencial de presión aumente de 10 - 15%
Note on I1: NO OPERAR CON Q<70 m3/h
Note on K1: De acuerdo a manual CWT el diseño de la 1a RO tiene recuperación de 75%
Note on M1: DUPONT: Cuando se reduzca en un 10%
Note on O1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: ROTAMETRO ETAPA 2
Note on P1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: ROTAMETRO ETAPA 2
Note on Q1: De acuerdo a manual CWT el diseño de la 1a RO tiene recuperación de 75%
Note on S1: DUPONT: Cuando se reduzca en un 10%
Note on T1: Luna Sofia Osorio Parra:ANOTAR DIGITAL
Note on U1: Luna Sofia Osorio Parra: ROTAMETRO RECHAZO
Note on W1: Luna Sofia Osorio Parra:ANOTAR DIGITAL
Note on X1: Luna Sofia Osorio Parra: ROTAMETRO RECHAZO
Note on Y1: El manual no indica un dato de presión
Note on C175: Erbin Dario Galvis Rodriguez: No se opera intervención Torre de enfriamiento
Note on C177: Erbin Dario Galvis Rodriguez: NO SE OPERA RO POR INTERVENCION EN TORRE DE ENFRIAMIENTO

## OPERACIÓN RO2 (hidden)
Fecha | HORA | Q PERMEADO RO1 | Q RECHAZO RO1 | EFICIENCIA RO1 | P Entrada RO 1 ETAPA 1(Bar) | Q Entrada RO 1 ETAPA 1 | P Salida RO 1 ETAPA 1(Bar) | Q Salida RO 1 ETAPA 1 | Diferencial de Presión RO 1 ETAPA 1 ΔP | % RECUPERACIÓN de etapa 1 RO1 | FACTOR DE CONCENTRACIÓN ETAPA 1 | Flujo normalizado reducido RO1 - ETAPA 1 ΔQ | P Entrada RO 1 ETAPA 2 (Bar) | Q Entrada RO 1 ETAPA 2 | P Salida RO 1 ETAPA 2 (Bar) | Q Salida RO 1 ETAPA 2 | Diferencial de Presión RO 1 ETAPA 2 ΔP | Eficiencia RO1 ETAPA 2 | FACTOR DE CONCENTRACIÓN RO1 ETAPA 2 | Flujo normalizado reducido RO1 ETAPA 2 ΔQ | PRESION F1 | Aumento de presión de F1 | PRESION F2 | Aumento de presión de F2 | PRESION F3 | Aumento de presión de F3 | PRESION FTP.5.01A RO1 | PRESION FTP.5.01B RO1 | PRESION FTP.5.07 RO2 | SE REALIZA CIP
2025-03-01 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [9 empty] | -
2025-03-02 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-03-03 | 16:00 |  |  |  | 17.367 | 60.558 | 15.9 | 30.9 | 1.467 | 51.03% | 2.0419 | -1.417% | 22.408 |  | 20.9 | 15.9 | 1.508 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-03-04 | 11:29 |  |  |  | 17.377 | 59.712 | 15.2 | 31 | 2.177 | 51.92% | 2.0797 | -5.94% | 22.48 |  | 22 | 11.9 | 0.48 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.7 |  | 0 |  | 4.7 |  | 0 | 3.3 | 0
2025-03-05 | 11:10 |  |  |  | 18.031 | 56.364 | 15.2 | 30 | 2.831 | 0.53225 | 2.1379 | 2.727% | 23.241 |  | 24 | 9.1 | -0.759 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5 |  | 0 |  | 5 |  | 0 | 3.9 | 0
2025-03-06 | 11:24 |  |  |  | 17.769 | 57.944 | 15.3 | 29.9 | 2.469 | 0.51602 | 2.0662 | 7.634% | 22.929 |  | 23 | 8.9 | -0.071 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5 |  | 0 |  | 5 |  | 0 | 3.3 | 0
2025-03-07 | 13:48 |  |  |  | 16.562 | 62.733 | 15.1 | 23 | 1.462 | 0.36663 | 1.5789 | #DIV/0! | 21.324 |  | 20.1 | 8.2 | 1.224 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2025-03-08 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-03-09 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-03-10 | 11:31 |  |  |  | 17.131 | 60.496 | 15.2 | 28 | 1.931 | 0.46284 | 1.8616 | -3.207% | 22.095 |  | 20.2 | 12.5 | 1.895 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.4 |  | 0 |  | 5 |  | 0 | 3.2 | 0
2025-03-11 | 14:00 |  |  |  | 17.57 | 58.616 | 15.2 | 24 | 2.37 | 0.40944 | 1.6933 | #DIV/0! | 22.592 |  | 20.2 | 11.1 | 2.392 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.4 |  | 0 |  | 5 |  | 0 | 3.4 | 0
2025-03-12 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-03-13 | 14:01 |  |  |  | 17.672 | 60.891 | 15.2 | 30.1 | 2.472 | 0.49433 | 1.9776 | #DIV/0! | 22.944 |  | 30.1 | 11.1 | -7.156 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.3 |  | 0 |  | 4.3 |  | 0 | 3.1 | 0
2025-03-14 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-03-15 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-03-16 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-03-17 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-03-18 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-03-19 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-03-20 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-03-21 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-03-22 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-03-23 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-03-24 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-03-25 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-03-26 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-03-27 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-03-28 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-03-29 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-03-30 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-03-31 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-04-01 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-04-02 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-04-03 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-04-04 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-04-05 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-04-06 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-04-07 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-04-08 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-04-09 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-04-10 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-04-11 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-04-12 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-04-13 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-04-14 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-04-15 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-04-16 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-04-17 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-04-18 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-04-19 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-04-20 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-04-21 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-04-22 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-04-23 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-04-24 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-04-25 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-04-26 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-04-27 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF!
2025-06-06 | [7 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! |  | #REF! | N/A | OFF |  | #REF! |  |  | OFF
2025-06-09 | [7 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #REF! | N/A | OFF |  | #REF!
2025-06-10 | [7 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #REF! | N/A | OFF
2025-06-11 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | OFF
|  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | N/A | OFF |  | 0
|  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | N/A | OFF |  | 0
|  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | N/A | OFF |  | 0
|  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | N/A | OFF |  | 0
2025-06-12 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | OFF
2025-06-13 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | OFF
2025-06-14 |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | N/A | OFF |  | 0
2025-06-15 |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | N/A |  |  | 0
2025-06-16 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | OFF | [6 empty] | SE REALIZA CIP 15-06
2025-06-17 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | OFF
2025-06-18 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | OFF
2025-06-19 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | OFF
2025-06-20 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | OFF
2025-06-21 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | N/A | OFF
2025-06-22 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | N/A | OFF
2025-06-23 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | OFF
2025-06-24 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | OFF
2025-06-25 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | OFF
2025-06-26 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | OFF
2025-06-27 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-06-28 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-06-29 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-06-30 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-07-01 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-07-02 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-07-03 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-07-04 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-07-05 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-07-06 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-07-07 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-07-08 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-07-09 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-07-10 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-07-11 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-07-12 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-07-13 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-07-14 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-07-15 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-07-16 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-07-17 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-07-18 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-07-19 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-07-20 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-07-21 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-07-22 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-07-23 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-07-24 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-07-25 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-07-26 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-07-27 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-07-28 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-07-29 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-07-30 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-07-31 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-08-01 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-08-02 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-08-03 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-08-04 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-08-05 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-08-06 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-08-07 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-08-08 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-08-09 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-08-10 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-08-11 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-08-12 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-08-13 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-08-14 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-08-15 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-08-16 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-08-17 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-08-18 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-08-19 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-08-20 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-08-21 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-08-22 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-08-23 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-08-24 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-08-25 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-08-26 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-08-27 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-08-28 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-08-29 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-08-30 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-08-31 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-09-01 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-09-02 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-09-03 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-09-04 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-09-05 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-09-06 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-09-07 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-09-08 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-09-09 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-09-10 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-09-11 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-09-12 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-09-13 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-09-14 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-09-15 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-09-16 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-09-17 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-09-18 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-09-19 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-09-20 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-09-21 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-09-22 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-09-23 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-09-24 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-09-25 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-09-26 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-09-27 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-09-28 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-09-29 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-09-30 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-10-01 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-10-02 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-10-03 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-10-04 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-10-05 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-10-06 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-10-07 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-10-08 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-10-09 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-10-10 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-10-11 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-10-12 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-10-13 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-10-14 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-10-15 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-10-16 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-10-17 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-10-18 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-10-19 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-10-20 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-10-21 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-10-22 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-10-23 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-10-24 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-10-25 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-10-26 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-10-27 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-10-28 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-10-29 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-10-30 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-10-31 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-11-01 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-11-02 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-11-03 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-11-04 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-11-05 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-11-06 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-11-07 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-11-08 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-11-09 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-11-10 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-11-11 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-11-12 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-11-13 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-11-14 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2025-11-15 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Note on A1: The date should be entered using the following format: dd-mmm-yyyy (e.g., 04-Nov-1999).
Note on C1: Luna Sofia Osorio Parra:ANOTAR DIGITAL
Note on D1: Luna Sofia Osorio Parra: ROTAMETRO RECHAZO
Note on F1: PRESION (15 - 18 Bar)
Note on G1: NO OPERAR CON Q<70 m3/h
Note on J1: DUPONT: Cuando el diferencial de presión aumente de 10 - 15%
Note on K1: De acuerdo a manual CWT el diseño de la 1a RO tiene recuperación de 75%
Note on M1: DUPONT: Cuando se reduzca en un 10%
Note on N1: PRESION (18 - 21 bar)
Note on Q1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: ROTAMETRO ETAPA 2
Note on R1: DUPONT: Cuando el diferencial de presión aumente de 10 - 15%
Note on S1: De acuerdo a manual CWT el diseño de la 1a RO tiene recuperación de 75%
Note on U1: DUPONT: Cuando se reduzca en un 10%
Note on V1: El manual no indica un dato de presión
Note on F156: Erbin Dario Galvis Rodriguez: No se opera intervención Torre de enfriamiento
Note on F158: Erbin Dario Galvis Rodriguez: NO SE OPERA RO POR INTERVENCION EN TORRE DE ENFRIAMIENTO

## Hoja1 (hidden)
MUESTRA | PARAMETRO | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | COMPUESTA
ENTRADA | Temperatura (°C) | 30.4 | 30.2 | 30.6 | 30.8 | 30.8 | 31.2 | 31.1 | 31.3 | 30.6 | 30.7 | 30.7 | 30.6 | 33.2
ENTRADA | Color | 15 | 43 | 21 | 8 | 7 | 21 | 38 | 23 | 341 | 374 | 63 | 29 | 84
ENTRADA | Conductividad | 272 | 523 | 250 | 245 | 216.9 | 368 | 471 | 285 | 486 | 374 | 26 | 332 | 969 | 10400
ENTRADA | Ph | 7.13 | 6.83 | 7.06 | 7.14 | 6.98 | 6.83 | 6.78 | 6.88 | 7.14 | 7.22 | 7.2 | 7.2 | 7.19
PERMEADO | Temperatura (°C)
PERMEADO | Color | V9: 291; V10: 296; V11: 933; V12: 635 | 183
PERMEADO | Conductividad | V9: 294; V10: 284; V11: 294; V12: 694
PERMEADO | Ph
RECHAZO | Temperatura (°C)
RECHAZO | Color
RECHAZO | Conductividad
RECHAZO | Ph
Note on B3: Enter Feed Conductivity if the concentrations are measured using a conductivity meter.
Note on B4: Enter Feed Conductivity if the concentrations are measured using a conductivity meter.
Note on B5: Enter Feed Conductivity if the concentrations are measured using a conductivity meter.
Note on B7: Enter Feed Conductivity if the concentrations are measured using a conductivity meter.
Note on B8: Enter Feed Conductivity if the concentrations are measured using a conductivity meter.
Note on B9: Enter Feed Conductivity if the concentrations are measured using a conductivity meter.
Note on B11: Enter Feed Conductivity if the concentrations are measured using a conductivity meter.
Note on B12: Enter Feed Conductivity if the concentrations are measured using a conductivity meter.
Note on B13: Enter Feed Conductivity if the concentrations are measured using a conductivity meter.

## Hoja2 (hidden)
MUESTRA | PARAMETRO | V9 | V10 | V11 | V12
ANTES | Color | 341 | 374 | 63 | 29
DESPUES | Color | 489 | 386 | 26 | 34
ANTES | Conductividad | 291 | 296 | 533 | 635
DESPUES | Conductividad | 294 | 284 | 294 | 694