## Mes 1-20 Julio
PTAP - Caudal hora a hora (Mes 1-20 Julio) | [6 empty] | Aux. L/s Entrada (>0) | Aux. L/s Salida (>0)
Turno 05:00-13:00 (s/f, contador 9673)
Hora | Vol. Entrada (m3) | L/s Entrada | Vol. Salida (m3) | L/s Salida | Eficiencia % | Observacion
06:00 | 20 | 5.5556 | 18 | 5 | 90% |  | 5.5556 | 5
07:00 | 21 | 5.8333 | 19 | 5.2778 | 90.48% |  | 5.8333 | 5.2778
08:00 | 14 | 3.8889 | 13 | 3.6111 | 92.86% | CEB alcalino y cambio de filtro manga | 3.8889 | 3.6111
09:00 | 17 | 4.7222 | 16 | 4.4444 | 94.12% | Seguimiento proveedor DP | 4.7222 | 4.4444
10:00 | 27 | 7.5 | 24 | 6.6667 | 88.89% | Purga clarifloculador | 7.5 | 6.6667
11:00 | 28 | 7.7778 | 26 | 7.2222 | 92.86% |  | 7.7778 | 7.2222
12:00 | 28 | 7.7778 | 25 | 6.9444 | 89.29% | CEB acido por diferencial de presion | 7.7778 | 6.9444
13:00 | 21 | 5.8333 | 19 | 5.2778 | 90.48% |  | 5.8333 | 5.2778
Total / Promedio | 176 | 6.1111 | 160 | 5.5556 | 90.91%
Turno 05:00-13:00 (s/f, contador 11187)
Hora | Vol. Entrada (m3) | L/s Entrada | Vol. Salida (m3) | L/s Salida | Eficiencia % | Observacion
06:00 | 16 | 4.4444 | 22 | 6.1111 | 137.5% |  | 4.4444 | 6.1111
07:00 | 29 | 8.0556 | 22 | 6.1111 | 75.86% |  | 8.0556 | 6.1111
08:00 | 36 | 10 | 32 | 8.8889 | 88.89% |  | 10 | 8.8889
09:00 | 20 | 5.5556 | 19 | 5.2778 | 95% | Cambio de filtro manga | 5.5556 | 5.2778
10:00 | 25 | 6.9444 | 24 | 6.6667 | 96% |  | 6.9444 | 6.6667
11:00 | 16 | 4.4444 | 16 | 4.4444 | 100% |  | 4.4444 | 4.4444
12:00 | 11 | 3.0556 | 14 | 3.8889 | 127.3% | Se baja caudal para purga optima | 3.0556 | 3.8889
13:00 | 21 | 5.8333 | 13 | 3.6111 | 61.9% | CEB alcalino por presiones altas | 5.8333 | 3.6111
Total / Promedio | 174 | 6.0417 | 162 | 5.625 | 93.1%
Turno 22:00-06:00 (s/f, contador 11449)
Hora | Vol. Entrada (m3) | L/s Entrada | Vol. Salida (m3) | L/s Salida | Eficiencia % | Observacion
23:00 | 7 | 1.9444 | 6 | 1.6667 | 85.71% |  | 1.9444 | 1.6667
00:00 | 3 | 0.83333 | 2 | 0.55556 | 66.67% | CEB alcalino | 0.83333 | 0.55556
01:00 | 8 | 2.2222 | 7 | 1.9444 | 87.5% |  | 2.2222 | 1.9444
02:00 | 2 | 0.55556 | 4 | 1.1111 | 200% |  | 0.55556 | 1.1111
03:00 | 18 | 5 | 10 | 2.7778 | 55.56% |  | 5 | 2.7778
04:00 | 13 | 3.6111 | 11 | 3.0556 | 84.62% |  | 3.6111 | 3.0556
05:00 | 19 | 5.2778 | 18 | 5 | 94.74% |  | 5.2778 | 5
06:00 | 24 | 6.6667 | 24 | 6.6667 | 100% |  | 6.6667 | 6.6667
Total / Promedio | 94 | 3.2639 | 82 | 2.8472 | 87.23%
Turno 22:00-06:00 (s/f, contador 11788, inicia caudal 28 m3/h)
Hora | Vol. Entrada (m3) | L/s Entrada | Vol. Salida (m3) | L/s Salida | Eficiencia % | Observacion
23:00 | 35 | 9.7222 | 30 | 8.3333 | 85.71% | Se realiza purga | 9.7222 | 8.3333
00:00 | 20 | 5.5556 | 20 | 5.5556 | 100% | Se realiza purga | 5.5556 | 5.5556
01:00 | 22 | 6.1111 | 21 | 5.8333 | 95.45% | Se realiza purga | 6.1111 | 5.8333
02:00 | 21 | 5.8333 | 21 | 5.8333 | 100% |  | 5.8333 | 5.8333
03:00 | 14 | 3.8889 | 14 | 3.8889 | 100% |  | 3.8889 | 3.8889
04:00 | 26 | 7.2222 | 25 | 6.9444 | 96.15% | Se realiza purga | 7.2222 | 6.9444
05:00 | 27 | 7.5 | 22 | 6.1111 | 81.48% | Purga y cambio de filtro manga | 7.5 | 6.1111
06:00 | 1 | 0.27778 | 1 | 0.27778 | 100% |  | 0.27778 | 0.27778
Total / Promedio | 166 | 5.7639 | 154 | 5.3472 | 92.77%
Turno 22:00-06:00 (s/f, contador 12295, caudal 28 m3/h)
Hora | Vol. Entrada (m3) | L/s Entrada | Vol. Salida (m3) | L/s Salida | Eficiencia % | Observacion
23:00 | 42 | 11.6667 | 42 | 11.6667 | 100% | Se realiza purga | 11.6667 | 11.6667
00:00 | 11 | 3.0556 | 7 | 1.9444 | 63.64% |  | 3.0556 | 1.9444
01:00 | 20 | 5.5556 | 19 | 5.2778 | 95% | Prep. polimero 400g, purga | 5.5556 | 5.2778
02:00 | 30 | 8.3333 | 29 | 8.0556 | 96.67% | Cambio de filtro manga | 8.3333 | 8.0556
03:00 | 11 | 3.0556 | 12 | 3.3333 | 109.1% |  | 3.0556 | 3.3333
04:00 | 28 | 7.7778 | 27 | 7.5 | 96.43% |  | 7.7778 | 7.5
05:00 | 23 | 6.3889 | 22 | 6.1111 | 95.65% | Se realiza purga | 6.3889 | 6.1111
06:00 | 13 | 3.6111 | 12 | 3.3333 | 92.31% |  | 3.6111 | 3.3333
Total / Promedio | 178 | 6.1806 | 170 | 5.9028 | 95.51%
Turno 06:00-13:00 (07/07/2026)
Hora | Vol. Entrada (m3) | L/s Entrada | Vol. Salida (m3) | L/s Salida | Eficiencia % | Observacion
06:00 | 28.4 | 7.8889 | 27 | 7.5 | 95.07% |  | 7.8889 | 7.5
07:00 | 28.45 | 7.9028 | 27 | 7.5 | 94.9% |  | 7.9028 | 7.5
08:00 | 19.88 | 5.5222 | 20 | 5.5556 | 100.6% |  | 5.5222 | 5.5556
09:00 | 21.12 | 5.8667 | 20.29 | 5.6361 | 96.07% |  | 5.8667 | 5.6361
10:00 | 21.63 | 6.0083 | 21.41 | 5.9472 | 98.98% |  | 6.0083 | 5.9472
11:00 | 18.2 | 5.0556 | 13.82 | 3.8389 | 75.93% |  | 5.0556 | 3.8389
12:00 | 20.66 | 5.7389 | 20.51 | 5.6972 | 99.27% |  | 5.7389 | 5.6972
Total / Promedio | 158.34 | 6.2833 | 150.03 | 5.9536 | 94.75%
Turno 22:00-06:00 (s/f, contador 12790)
Hora | Vol. Entrada (m3) | L/s Entrada | Vol. Salida (m3) | L/s Salida | Eficiencia % | Observacion
23:00 | 36 | 10 | 35 | 9.7222 | 97.22% | Purga extensa por reflote en clarifloculador | 10 | 9.7222
00:00 | 20 | 5.5556 | 19 | 5.2778 | 95% |  | 5.5556 | 5.2778
01:00 | 22 | 6.1111 | 22 | 6.1111 | 100% | Purga extensa por reflote | 6.1111 | 6.1111
02:00 | 28 | 7.7778 | 23 | 6.3889 | 82.14% | Purga extensa por reflote | 7.7778 | 6.3889
03:00 | 13 | 3.6111 | 13 | 3.6111 | 100% | Reinicia tratamiento por alteracion clarifloculador | 3.6111 | 3.6111
04:00 | 10 | 2.7778 | 10 | 2.7778 | 100% | Purga extensa por reflote | 2.7778 | 2.7778
05:00 | 19 | 5.2778 | 18 | 5 | 94.74% |  | 5.2778 | 5
06:00 | 4 | 1.1111 | 5 | 1.3889 | 125% |  | 1.1111 | 1.3889
Total / Promedio | 152 | 5.2778 | 145 | 5.0347 | 95.39%
Turno 06:00-14:00 (s/f, contador 12473)
Hora | Vol. Entrada (m3) | L/s Entrada | Vol. Salida (m3) | L/s Salida | Eficiencia % | Observacion
07:00 | 42 | 11.6667 | 37 | 10.2778 | 88.1% | Cambio de filtro manga y purga | 11.6667 | 10.2778
08:00 | 15 | 4.1667 | 15 | 4.1667 | 100% | Purga | 4.1667 | 4.1667
09:00 | 18 | 5 | 17 | 4.7222 | 94.44% |  | 5 | 4.7222
10:00 | 14 | 3.8889 | 14 | 3.8889 | 100% | Reinicia tratamiento, intervencion bomba coagulante | 3.8889 | 3.8889
11:00 | 22 | 6.1111 | 22 | 6.1111 | 100% |  | 6.1111 | 6.1111
12:00 | 19 | 5.2778 | 18 | 5 | 94.74% |  | 5.2778 | 5
13:00 | 27 | 7.5 | 24 | 6.6667 | 88.89% |  | 7.5 | 6.6667
14:00 | 8 | 2.2222 | 7 | 1.9444 | 87.5% | Purga extensa por reflote | 2.2222 | 1.9444
Total / Promedio | 165 | 5.7292 | 154 | 5.3472 | 93.33%
Turno 22:00-06:00 (s/f, contador 13277)
Hora | Vol. Entrada (m3) | L/s Entrada | Vol. Salida (m3) | L/s Salida | Eficiencia % | Observacion
23:00 | 31 | 8.6111 | 31 | 8.6111 | 100% | Purga extensa por reflote de lodo | 8.6111 | 8.6111
00:00 | 15 | 4.1667 | 14 | 3.8889 | 93.33% |  | 4.1667 | 3.8889
01:00 | 24 | 6.6667 | 24 | 6.6667 | 100% |  | 6.6667 | 6.6667
02:00 | 30 | 8.3333 | 30 | 8.3333 | 100% | Cambio de filtro manga por altas presiones | 8.3333 | 8.3333
03:00 | 15 | 4.1667 | 14 | 3.8889 | 93.33% |  | 4.1667 | 3.8889
04:00 | 24 | 6.6667 | 23 | 6.3889 | 95.83% |  | 6.6667 | 6.3889
05:00 | 24 | 6.6667 | 24 | 6.6667 | 100% |  | 6.6667 | 6.6667
06:00 | 13 | 3.6111 | 12 | 3.3333 | 92.31% |  | 3.6111 | 3.3333
Total / Promedio | 176 | 6.1111 | 172 | 5.9722 | 97.73%
Turno 06:00-14:00 (s/f, contador 12943)
Hora | Vol. Entrada (m3) | L/s Entrada | Vol. Salida (m3) | L/s Salida | Eficiencia % | Observacion
07:00 | 27 | 7.5 | 27 | 7.5 | 100% |  | 7.5 | 7.5
08:00 | 15 | 4.1667 | 15 | 4.1667 | 100% | Intervencion bomba peroxido, falla cheque ingreso PTAP | 4.1667 | 4.1667
09:00 | 25 | 6.9444 | 24 | 6.6667 | 96% |  | 6.9444 | 6.6667
10:00 | 25 | 6.9444 | 23 | 6.3889 | 92% | Vaciado piscina retrolavado por lodo | 6.9444 | 6.3889
11:00 | 27 | 7.5 | 13 | 3.6111 | 48.15% | Purga extensa | 7.5 | 3.6111
12:00 | 24 | 6.6667 | 20 | 5.5556 | 83.33% | Cambio de filtro manga | 6.6667 | 5.5556
13:00 | 24 | 6.6667 | 20 | 5.5556 | 83.33% |  | 6.6667 | 5.5556
14:00 | 22 | 6.1111 | 22 | 6.1111 | 100% |  | 6.1111 | 6.1111
Total / Promedio | 189 | 6.5625 | 164 | 5.6944 | 86.77%
Turno 22:00-06:00 (s/f, contador 13752)
Hora | Vol. Entrada (m3) | L/s Entrada | Vol. Salida (m3) | L/s Salida | Eficiencia % | Observacion
23:00 | 30 | 8.3333 | 29 | 8.0556 | 96.67% | Se realiza purga | 8.3333 | 8.0556
00:00 | 27 | 7.5 | 26 | 7.2222 | 96.3% | Cambio filtro manga por diferencial de presion alta | 7.5 | 7.2222
01:00 | 31 | 8.6111 | 31 | 8.6111 | 100% | Se realiza purga | 8.6111 | 8.6111
02:00 | 8 | 2.2222 | 4 | 1.1111 | 50% |  | 2.2222 | 1.1111
03:00 | 12 | 3.3333 | 11 | 3.0556 | 91.67% |  | 3.3333 | 3.0556
04:00 | 23 | 6.3889 | 23 | 6.3889 | 100% |  | 6.3889 | 6.3889
05:00 | 30 | 8.3333 | 30 | 8.3333 | 100% | CEB alcalino por altas presiones y purga | 8.3333 | 8.3333
06:00 | 2 | 0.55556 | 1 | 0.27778 | 50% |  | 0.55556 | 0.27778
Total / Promedio | 163 | 5.6597 | 155 | 5.3819 | 95.09%
Turno 12:00-20:00 (s/f, contador 14039)
Hora | Vol. Entrada (m3) | L/s Entrada | Vol. Salida (m3) | L/s Salida | Eficiencia % | Observacion
13:00 | 23 | 6.3889 | 23 | 6.3889 | 100% |  | 6.3889 | 6.3889
14:00 | 25 | 6.9444 | 20 | 5.5556 | 80% |  | 6.9444 | 5.5556
15:00 | 16 | 4.4444 | 16 | 4.4444 | 100% |  | 4.4444 | 4.4444
16:00 | 24 | 6.6667 | 24 | 6.6667 | 100% |  | 6.6667 | 6.6667
17:00 | 19 | 5.2778 | 17 | 4.7222 | 89.47% |  | 5.2778 | 4.7222
18:00 | 24 | 6.6667 | 24 | 6.6667 | 100% |  | 6.6667 | 6.6667
19:00 | 22 | 6.1111 | 22 | 6.1111 | 100% |  | 6.1111 | 6.1111
20:00 | 15 | 4.1667 | 10 | 2.7778 | 66.67% |  | 4.1667 | 2.7778
Total / Promedio | 168 | 5.8333 | 156 | 5.4167 | 92.86%
Turno 06:00-13:00 (08/07/2026)
Hora | Vol. Entrada (m3) | L/s Entrada | Vol. Salida (m3) | L/s Salida | Eficiencia % | Observacion
06:00 | 25.26 | 7.0167 | 24.87 | 6.9083 | 98.46% |  | 7.0167 | 6.9083
07:00 | 25.53 | 7.0917 | 24.34 | 6.7611 | 95.34% |  | 7.0917 | 6.7611
08:00 | 25.75 | 7.1528 | 25.38 | 7.05 | 98.56% |  | 7.1528 | 7.05
09:00 | 21.82 | 6.0611 | 20.8 | 5.7778 | 95.33% |  | 6.0611 | 5.7778
10:00 | 24.37 | 6.7694 | 24.12 | 6.7 | 98.97% |  | 6.7694 | 6.7
11:00 | 23.6 | 6.5556 | 23.09 | 6.4139 | 97.84% |  | 6.5556 | 6.4139
12:00 | 16.02 | 4.45 | 12.57 | 3.4917 | 78.46% |  | 4.45 | 3.4917
Total / Promedio | 162.35 | 6.4425 | 155.17 | 6.1575 | 95.58%
Turno 22:00-06:00 (s/f, contador 14342)
Hora | Vol. Entrada (m3) | L/s Entrada | Vol. Salida (m3) | L/s Salida | Eficiencia % | Observacion
23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Purga completa al sistema
00:00 | 9 | 2.5 | 8 | 2.2222 | 88.89% | Llenado del sistema clarifloculador | 2.5 | 2.2222
01:00 | 22 | 6.1111 | 22 | 6.1111 | 100% |  | 6.1111 | 6.1111
02:00 | 26 | 7.2222 | 25 | 6.9444 | 96.15% |  | 7.2222 | 6.9444
03:00 | 27 | 7.5 | 27 | 7.5 | 100% |  | 7.5 | 7.5
04:00 | 25 | 6.9444 | 21 | 5.8333 | 84% |  | 6.9444 | 5.8333
05:00 | 20 | 5.5556 | 20 | 5.5556 | 100% | Purga del sistema | 5.5556 | 5.5556
06:00 | 8 | 2.2222 | 7 | 1.9444 | 87.5% |  | 2.2222 | 1.9444
Total / Promedio | 137 | 4.7569 | 130 | 4.5139 | 94.89%
Turno 06:00-14:00 (s/f, contador 14207)
Hora | Vol. Entrada (m3) | L/s Entrada | Vol. Salida (m3) | L/s Salida | Eficiencia % | Observacion
07:00 | 10 | 2.7778 | 8 | 2.2222 | 80% | CEB alcalino | 2.7778 | 2.2222
08:00 | 16 | 4.4444 | 14 | 3.8889 | 87.5% |  | 4.4444 | 3.8889
09:00 | 9 | 2.5 | 6 | 1.6667 | 66.67% | CEB acido | 2.5 | 1.6667
10:00 | 21 | 5.8333 | 22 | 6.1111 | 104.8% |  | 5.8333 | 6.1111
11:00 | 24 | 6.6667 | 22 | 6.1111 | 91.67% |  | 6.6667 | 6.1111
12:00 | 19 | 5.2778 | 18 | 5 | 94.74% |  | 5.2778 | 5
13:00 | 27 | 7.5 | 24 | 6.6667 | 88.89% |  | 7.5 | 6.6667
14:00 | 9 | 2.5 | 9 | 2.5 | 100% |  | 2.5 | 2.5
Total / Promedio | 135 | 4.6875 | 123 | 4.2708 | 91.11%
Turno 13:00-20:00 (s/f, contador 14634, anomalo por reinicio de contador)
Hora | Vol. Entrada (m3) | L/s Entrada | Vol. Salida (m3) | L/s Salida | Eficiencia % | Observacion
14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Reinicio de contador / purga - dato no confiable
15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18:00 | 33 | 9.1667 | 28 | 7.7778 | 84.85% | Purga extensiva 15 min | 9.1667 | 7.7778
19:00 | 21 | 5.8333 | 20 | 5.5556 | 95.24% |  | 5.8333 | 5.5556
20:00 | 2 | 0.55556 | 3 | 0.83333 | 150% |  | 0.55556 | 0.83333
Total / Promedio | 56 | 3.1111 | 51 | 2.8333 | 91.07%
Turno 20:00-06:00 (s/f, contador 14793)
Hora | Vol. Entrada (m3) | L/s Entrada | Vol. Salida (m3) | L/s Salida | Eficiencia % | Observacion
21:00 | 38 | 10.5556 | 37 | 10.2778 | 97.37% |  | 10.5556 | 10.2778
22:00 | 14 | 3.8889 | 13 | 3.6111 | 92.86% | Purga del sistema | 3.8889 | 3.6111
23:00 | 24 | 6.6667 | 24 | 6.6667 | 100% |  | 6.6667 | 6.6667
00:00 | 15 | 4.1667 | 11 | 3.0556 | 73.33% | Purga del sistema | 4.1667 | 3.0556
01:00 | 27 | 7.5 | 25 | 6.9444 | 92.59% |  | 7.5 | 6.9444
02:00 | 25 | 6.9444 | 25 | 6.9444 | 100% |  | 6.9444 | 6.9444
03:00 | 23 | 6.3889 | 23 | 6.3889 | 100% |  | 6.3889 | 6.3889
04:00 | 15 | 4.1667 | 14 | 3.8889 | 93.33% | Purga del sistema | 4.1667 | 3.8889
05:00 | 30 | 8.3333 | 25 | 6.9444 | 83.33% |  | 8.3333 | 6.9444
06:00 | 8 | 2.2222 | 9 | 2.5 | 112.5% |  | 2.2222 | 2.5
Total / Promedio | 219 | 6.0833 | 206 | 5.7222 | 94.06%
Turno 06:00-13:00 (s/f, contador 15014)
Hora | Vol. Entrada (m3) | L/s Entrada | Vol. Salida (m3) | L/s Salida | Eficiencia % | Observacion
07:00 | 22 | 6.1111 | 21 | 5.8333 | 95.45% | Trasiego de coagulante 100L | 6.1111 | 5.8333
08:00 | 22 | 6.1111 | 21 | 5.8333 | 95.45% | Purga del sistema 10 min | 6.1111 | 5.8333
09:00 | 27 | 7.5 | 23 | 6.3889 | 85.19% | Purga del sistema 5 min | 7.5 | 6.3889
10:00 | 20 | 5.5556 | 20 | 5.5556 | 100% | Purga del sistema 15 min | 5.5556 | 5.5556
11:00 | 19 | 5.2778 | 18 | 5 | 94.74% |  | 5.2778 | 5
12:00 | 28 | 7.7778 | 27 | 7.5 | 96.43% | Purga del sistema 10 min | 7.7778 | 7.5
13:00 | 22 | 6.1111 | 22 | 6.1111 | 100% | Purga de 5 min | 6.1111 | 6.1111
Total / Promedio | 160 | 6.3492 | 152 | 6.0317 | 95%
Turno 06:00-14:00 (s/f, contador 14479)
Hora | Vol. Entrada (m3) | L/s Entrada | Vol. Salida (m3) | L/s Salida | Eficiencia % | Observacion
07:00 | 35 | 9.7222 | 34 | 9.4444 | 97.14% | Purgas de 25 min | 9.7222 | 9.4444
08:00 | 27 | 7.5 | 27 | 7.5 | 100% | Preparacion de peroxido de hidrogeno | 7.5 | 7.5
09:00 | 20 | 5.5556 | 17 | 4.7222 | 85% | Purgas de 10 min | 5.5556 | 4.7222
10:00 | 21 | 5.8333 | 19 | 5.2778 | 90.48% | Purgas de 15 min | 5.8333 | 5.2778
11:00 | 19 | 5.2778 | 18 | 5 | 94.74% | Purga de 10 min | 5.2778 | 5
12:00 | 24 | 6.6667 | 24 | 6.6667 | 100% |  | 6.6667 | 6.6667
13:00 | 9 | 2.5 | 8 | 2.2222 | 88.89% |  | 2.5 | 2.2222
Total / Promedio | 155 | 6.1508 | 147 | 5.8333 | 94.84%
Turno 20:00-06:00 (s/f, contador 15308)
Hora | Vol. Entrada (m3) | L/s Entrada | Vol. Salida (m3) | L/s Salida | Eficiencia % | Observacion
21:00 | 19 | 5.2778 | 18 | 5 | 94.74% | CEB acido | 5.2778 | 5
22:00 | 20 | 5.5556 | 15 | 4.1667 | 75% |  | 5.5556 | 4.1667
23:00 | 22 | 6.1111 | 21 | 5.8333 | 95.45% |  | 6.1111 | 5.8333
00:00 | 17 | 4.7222 | 17 | 4.7222 | 100% | Purga 10 min | 4.7222 | 4.7222
01:00 | 29 | 8.0556 | 27 | 7.5 | 93.1% |  | 8.0556 | 7.5
02:00 | 20 | 5.5556 | 21 | 5.8333 | 105% | Purga 10 min | 5.5556 | 5.8333
03:00 | 26 | 7.2222 | 25 | 6.9444 | 96.15% |  | 7.2222 | 6.9444
04:00 | 25 | 6.9444 | 21 | 5.8333 | 84% |  | 6.9444 | 5.8333
05:00 | 13 | 3.6111 | 13 | 3.6111 | 100% | Purga 10 min | 3.6111 | 3.6111
06:00 | 16 | 4.4444 | 15 | 4.1667 | 93.75% |  | 4.4444 | 4.1667
Total / Promedio | 207 | 5.75 | 193 | 5.3611 | 93.24%
Turno 06:00-13:00 (s/f, contador 15527)
Hora | Vol. Entrada (m3) | L/s Entrada | Vol. Salida (m3) | L/s Salida | Eficiencia % | Observacion
07:00 | 25 | 6.9444 | 25 | 6.9444 | 100% | Purga 20 min | 6.9444 | 6.9444
08:00 | 18 | 5 | 16 | 4.4444 | 88.89% | Purga 5 min, prepara peroxido 40L | 5 | 4.4444
09:00 | 20 | 5.5556 | 21 | 5.8333 | 105% | Purga 10 min | 5.5556 | 5.8333
10:00 | 28 | 7.7778 | 23 | 6.3889 | 82.14% | Purga 5 min | 7.7778 | 6.3889
11:00 | 16 | 4.4444 | 16 | 4.4444 | 100% | Dos purgas 5 min | 4.4444 | 4.4444
12:00 | 22 | 6.1111 | 22 | 6.1111 | 100% | Purga 5 min | 6.1111 | 6.1111
13:00 | 17 | 4.7222 | 16 | 4.4444 | 94.12% | Purga 5 min | 4.7222 | 4.4444
Total / Promedio | 146 | 5.7937 | 139 | 5.5159 | 95.21%
Turno 13:00-20:00 (s/f, contador 15673)
Hora | Vol. Entrada (m3) | L/s Entrada | Vol. Salida (m3) | L/s Salida | Eficiencia % | Observacion
14:00 | 27 | 7.5 | 26 | 7.2222 | 96.3% |  | 7.5 | 7.2222
15:00 | 15 | 4.1667 | 15 | 4.1667 | 100% | Purga 20 min, alta turbulencia de lodo | 4.1667 | 4.1667
16:00 | 25 | 6.9444 | 21 | 5.8333 | 84% |  | 6.9444 | 5.8333
17:00 | 25 | 6.9444 | 25 | 6.9444 | 100% | Purga 10 min | 6.9444 | 6.9444
18:00 | 26 | 7.2222 | 25 | 6.9444 | 96.15% | CEB alcalino presion alta TPM | 7.2222 | 6.9444
19:00 | 5 | 1.3889 | 4 | 1.1111 | 80% |  | 1.3889 | 1.1111
20:00 | 12 | 3.3333 | 13 | 3.6111 | 108.3% | Purga 10 min, entrega clarofloculador estable | 3.3333 | 3.6111
Total / Promedio | 135 | 5.3571 | 129 | 5.119 | 95.56%
Turno 13:00-20:00 (s/f, contador 15174)
Hora | Vol. Entrada (m3) | L/s Entrada | Vol. Salida (m3) | L/s Salida | Eficiencia % | Observacion
14:00 | 23 | 6.3889 | 23 | 6.3889 | 100% |  | 6.3889 | 6.3889
15:00 | 22 | 6.1111 | 17 | 4.7222 | 77.27% | Purga 10 min | 6.1111 | 4.7222
16:00 | 22 | 6.1111 | 22 | 6.1111 | 100% |  | 6.1111 | 6.1111
17:00 | 27 | 7.5 | 26 | 7.2222 | 96.3% | Purga 10 min | 7.5 | 7.2222
18:00 | 17 | 4.7222 | 16 | 4.4444 | 94.12% |  | 4.7222 | 4.4444
19:00 | 16 | 4.4444 | 16 | 4.4444 | 100% | Purga 10 min | 4.4444 | 4.4444
20:00 | 7 | 1.9444 | 8 | 2.2222 | 114.3% |  | 1.9444 | 2.2222
Total / Promedio | 134 | 5.3175 | 128 | 5.0794 | 95.52%
Turno 06:00-13:00 (s/f, contador 16006)
Hora | Vol. Entrada (m3) | L/s Entrada | Vol. Salida (m3) | L/s Salida | Eficiencia % | Observacion
07:00 | 31 | 8.6111 | 30 | 8.3333 | 96.77% |  | 8.6111 | 8.3333
08:00 | 21 | 5.8333 | 17 | 4.7222 | 80.95% | Purga 5 min | 5.8333 | 4.7222
09:00 | 5 | 1.3889 | 3 | 0.83333 | 60% | CEB alcalino y purga 25 min | 1.3889 | 0.83333
10:00 | 18 | 5 | 18 | 5 | 100% |  | 5 | 5
11:00 | 18 | 5 | 11 | 3.0556 | 61.11% | CEB acido y limpieza | 5 | 3.0556
12:00 | 10 | 2.7778 | 9 | 2.5 | 90% |  | 2.7778 | 2.5
13:00 | 15 | 4.1667 | 14 | 3.8889 | 93.33% |  | 4.1667 | 3.8889
Total / Promedio | 118 | 4.6825 | 102 | 4.0476 | 86.44%
Turno 20:00-06:00 (s/f, contador 16277)
Hora | Vol. Entrada (m3) | L/s Entrada | Vol. Salida (m3) | L/s Salida | Eficiencia % | Observacion
21:00 | 32 | 8.8889 | 30 | 8.3333 | 93.75% |  | 8.8889 | 8.3333
22:00 | 21 | 5.8333 | 21 | 5.8333 | 100% |  | 5.8333 | 5.8333
23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Purga y CEB alcalino
00:00 | 22 | 6.1111 | 17 | 4.7222 | 77.27% |  | 6.1111 | 4.7222
01:00 | 20 | 5.5556 | 20 | 5.5556 | 100% |  | 5.5556 | 5.5556
02:00 | 23 | 6.3889 | 21 | 5.8333 | 91.3% |  | 6.3889 | 5.8333
03:00 | 23 | 6.3889 | 22 | 6.1111 | 95.65% |  | 6.3889 | 6.1111
04:00 | 13 | 3.6111 | 14 | 3.8889 | 107.7% | Purga extensa 15 min | 3.6111 | 3.8889
05:00 | 22 | 6.1111 | 20 | 5.5556 | 90.91% |  | 6.1111 | 5.5556
06:00 | 12 | 3.3333 | 12 | 3.3333 | 100% |  | 3.3333 | 3.3333
Total / Promedio | 188 | 5.2222 | 177 | 4.9167 | 94.15%
Turno 06:00-14:00 (s/f, contador 16465, incidente CEB)
Hora | Vol. Entrada (m3) | L/s Entrada | Vol. Salida (m3) | L/s Salida | Eficiencia % | Observacion
07:00 | 35 | 9.7222 | 35 | 9.7222 | 100% |  | 9.7222 | 9.7222
08:00 | 16 | 4.4444 | 15 | 4.1667 | 93.75% |  | 4.4444 | 4.1667
09:00 | 17 | 4.7222 | 14 | 3.8889 | 82.35% |  | 4.7222 | 3.8889
10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Bomba dosificadora CEB acido operativa
11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | CEB acido, membranas sumergidas en acido
13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total / Promedio | 68 | 2.3611 | 64 | 2.2222 | 94.12%
Turno 20:00-06:00 (s/f, contador 15808)
Hora | Vol. Entrada (m3) | L/s Entrada | Vol. Salida (m3) | L/s Salida | Eficiencia % | Observacion
21:00 | 32 | 8.8889 | 31 | 8.6111 | 96.88% |  | 8.8889 | 8.6111
22:00 | 18 | 5 | 17 | 4.7222 | 94.44% | Purga 15 min | 5 | 4.7222
23:00 | 25 | 6.9444 | 26 | 7.2222 | 104% |  | 6.9444 | 7.2222
00:00 | 21 | 5.8333 | 16 | 4.4444 | 76.19% | Purga 15 min | 5.8333 | 4.4444
01:00 | 19 | 5.2778 | 19 | 5.2778 | 100% |  | 5.2778 | 5.2778
02:00 | 19 | 5.2778 | 19 | 5.2778 | 100% | Purga 15 min | 5.2778 | 5.2778
03:00 | 20 | 5.5556 | 21 | 5.8333 | 105% |  | 5.5556 | 5.8333
04:00 | 24 | 6.6667 | 20 | 5.5556 | 83.33% | Purga 15 min | 6.6667 | 5.5556
05:00 | 20 | 5.5556 | 20 | 5.5556 | 100% |  | 5.5556 | 5.5556
06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total / Promedio | 198 | 5.5 | 189 | 5.25 | 95.45%
RESUMEN GENERAL DEL PERIODO
Suma Volumen Entrada (m3): | 4177.69
Suma Volumen Salida (m3): | 3909.2
Eficiencia global (%): | 93.57%
Horas con caudal > 0 consideradas (entrada / salida): | 203
Promedio Entrada L/s (excluye ceros): | 5.7166
Promedio Salida L/s (excluye ceros): | 5.3492
Nota: valores atipicos por reinicios de contador ya se excluyeron manualmente al transcribir cada turno (marcados en Observacion); el promedio depurado adicional se referencia en el analisis de chat.

## Semana 30 (21-27 Jul)
PTAP - Caudal hora a hora (Semana 30 (21-27 Jul)) | [6 empty] | Aux. L/s Entrada (>0) | Aux. L/s Salida (>0)
Turno 22:00-04:00 (21/07/2026, anomalo tras reinicio de contador a las 05:00)
Hora | Vol. Entrada (m3) | L/s Entrada | Vol. Salida (m3) | L/s Salida | Eficiencia % | Observacion
22:00 | 6 | 1.6667 | 6 | 1.6667 | 100% |  | 1.6667 | 1.6667
23:00 | 24 | 6.6667 | 24 | 6.6667 | 100% |  | 6.6667 | 6.6667
00:00 | 23 | 6.3889 | 22 | 6.1111 | 95.65% |  | 6.3889 | 6.1111
01:00 | 24 | 6.6667 | 23 | 6.3889 | 95.83% |  | 6.6667 | 6.3889
02:00 | 25 | 6.9444 | 24 | 6.6667 | 96% |  | 6.9444 | 6.6667
03:00 | 18 | 5 | 21 | 5.8333 | 116.7% |  | 5 | 5.8333
04:00 | 15 | 4.1667 | 11 | 3.0556 | 73.33% |  | 4.1667 | 3.0556
Total / Promedio | 135 | 5.3571 | 131 | 5.1984 | 97.04%
Turno 06:00-13:00 (21/07/2026)
Hora | Vol. Entrada (m3) | L/s Entrada | Vol. Salida (m3) | L/s Salida | Eficiencia % | Observacion
07:00 | 20 | 5.5556 | 19 | 5.2778 | 95% |  | 5.5556 | 5.2778
08:00 | 16 | 4.4444 | 15 | 4.1667 | 93.75% | Revision visual filtro manga | 4.4444 | 4.1667
09:00 | 22 | 6.1111 | 22 | 6.1111 | 100% | Purga 5 min | 6.1111 | 6.1111
10:00 | 22 | 6.1111 | 19 | 5.2778 | 86.36% | Drenaje piscina 3, limpieza con hipoclorito | 6.1111 | 5.2778
11:00 | 20 | 5.5556 | 9 | 2.5 | 45% | CEB alcalino | 5.5556 | 2.5
12:00 | 7 | 1.9444 | 6 | 1.6667 | 85.71% | CEB acido, cambio filtro manga, purga 10 min | 1.9444 | 1.6667
13:00 | 23 | 6.3889 | 20 | 5.5556 | 86.96% |  | 6.3889 | 5.5556
Total / Promedio | 130 | 5.1587 | 110 | 4.3651 | 84.62%
Turno 13:00-20:00 (21/07/2026)
Hora | Vol. Entrada (m3) | L/s Entrada | Vol. Salida (m3) | L/s Salida | Eficiencia % | Observacion
14:00 | 34 | 9.4444 | 32 | 8.8889 | 94.12% | Purga 10 min gravedad + 5 min bomba | 9.4444 | 8.8889
15:00 | 20 | 5.5556 | 20 | 5.5556 | 100% | Purga 16 min gravedad | 5.5556 | 5.5556
16:00 | 21 | 5.8333 | 21 | 5.8333 | 100% | Limpieza filtro manga por colmenas | 5.8333 | 5.8333
17:00 | 26 | 7.2222 | 20 | 5.5556 | 76.92% |  | 7.2222 | 5.5556
18:00 | 22 | 6.1111 | 22 | 6.1111 | 100% | Cambio filtro manga por presion diferencial | 6.1111 | 6.1111
19:00 | 25 | 6.9444 | 25 | 6.9444 | 100% |  | 6.9444 | 6.9444
20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Suspende tratamiento por alto nivel tanque de reuso
Total / Promedio | 148 | 5.873 | 140 | 5.5556 | 94.59%
Turno 20:00-04:00 (22/07/2026, anomalo tras reinicio de contador a las 05:00)
Hora | Vol. Entrada (m3) | L/s Entrada | Vol. Salida (m3) | L/s Salida | Eficiencia % | Observacion
20:00 | 1 | 0.27778 | 1 | 0.27778 | 100% |  | 0.27778 | 0.27778
21:00 | 9 | 2.5 | 8 | 2.2222 | 88.89% |  | 2.5 | 2.2222
22:00 | 29 | 8.0556 | 29 | 8.0556 | 100% |  | 8.0556 | 8.0556
23:00 | 28 | 7.7778 | 27 | 7.5 | 96.43% |  | 7.7778 | 7.5
00:00 | 25 | 6.9444 | 25 | 6.9444 | 100% |  | 6.9444 | 6.9444
01:00 | 23 | 6.3889 | 18 | 5 | 78.26% |  | 6.3889 | 5
02:00 | 20 | 5.5556 | 20 | 5.5556 | 100% |  | 5.5556 | 5.5556
03:00 | 21 | 5.8333 | 20 | 5.5556 | 95.24% |  | 5.8333 | 5.5556
04:00 | 20 | 5.5556 | 20 | 5.5556 | 100% |  | 5.5556 | 5.5556
Total / Promedio | 176 | 5.4321 | 168 | 5.1852 | 95.45%
Turno 07:00-13:00 (22/07/2026)
Hora | Vol. Entrada (m3) | L/s Entrada | Vol. Salida (m3) | L/s Salida | Eficiencia % | Observacion
08:00 | 23 | 6.3889 | 23 | 6.3889 | 100% | Cambio filtro manga por alta diferencial, purga 5 min gravedad | 6.3889 | 6.3889
09:00 | 26 | 7.2222 | 25 | 6.9444 | 96.15% |  | 7.2222 | 6.9444
10:00 | 29 | 8.0556 | 27 | 7.5 | 93.1% |  | 8.0556 | 7.5
11:00 | 22 | 6.1111 | 18 | 5 | 81.82% | Purga 17 min gravedad | 6.1111 | 5
12:00 | 28 | 7.7778 | 28 | 7.7778 | 100% | Limpieza filtro manga | 7.7778 | 7.7778
13:00 | 12 | 3.3333 | 11 | 3.0556 | 91.67% | Cambio filtro manga, purga 7 min gravedad | 3.3333 | 3.0556
Total / Promedio | 140 | 6.4815 | 132 | 6.1111 | 94.29%
Turno 13:00-20:00 (22/07/2026)
Hora | Vol. Entrada (m3) | L/s Entrada | Vol. Salida (m3) | L/s Salida | Eficiencia % | Observacion
14:00 | 40 | 11.1111 | 39 | 10.8333 | 97.5% |  | 11.1111 | 10.8333
15:00 | 21 | 5.8333 | 16 | 4.4444 | 76.19% |  | 5.8333 | 4.4444
16:00 | 33 | 9.1667 | 32 | 8.8889 | 96.97% |  | 9.1667 | 8.8889
17:00 | 26 | 7.2222 | 26 | 7.2222 | 100% | Cambio manga por alta diferencial, bajo caudal ingreso 26 m3/h | 7.2222 | 7.2222
18:00 | 23 | 6.3889 | 23 | 6.3889 | 100% | Purga 20 min gravedad | 6.3889 | 6.3889
19:00 | 26 | 7.2222 | 24 | 6.6667 | 92.31% |  | 7.2222 | 6.6667
20:00 | 6 | 1.6667 | 6 | 1.6667 | 100% | Purga 20 min gravedad | 1.6667 | 1.6667
Total / Promedio | 175 | 6.9444 | 166 | 6.5873 | 94.86%
Turno 21:00-03:00 (23/07/2026, anomalo tras reinicio de contador a las 04:00)
Hora | Vol. Entrada (m3) | L/s Entrada | Vol. Salida (m3) | L/s Salida | Eficiencia % | Observacion
21:00 | 20 | 5.5556 | 19 | 5.2778 | 95% |  | 5.5556 | 5.2778
22:00 | 19 | 5.2778 | 19 | 5.2778 | 100% |  | 5.2778 | 5.2778
23:00 | 17 | 4.7222 | 17 | 4.7222 | 100% |  | 4.7222 | 4.7222
00:00 | 24 | 6.6667 | 24 | 6.6667 | 100% |  | 6.6667 | 6.6667
01:00 | 28 | 7.7778 | 27 | 7.5 | 96.43% |  | 7.7778 | 7.5
02:00 | 21 | 5.8333 | 20 | 5.5556 | 95.24% |  | 5.8333 | 5.5556
03:00 | 20 | 5.5556 | 20 | 5.5556 | 100% |  | 5.5556 | 5.5556
Total / Promedio | 149 | 5.9127 | 146 | 5.7937 | 97.99%
Turno 07:00-13:00 (23/07/2026)
Hora | Vol. Entrada (m3) | L/s Entrada | Vol. Salida (m3) | L/s Salida | Eficiencia % | Observacion
08:00 | 7 | 1.9444 | 5 | 1.3889 | 71.43% | Cambio de manga por alta diferencial, CEB alcalina, purga 10 min gravedad | 1.9444 | 1.3889
09:00 | 23 | 6.3889 | 19 | 5.2778 | 82.61% | Purga 5 min | 6.3889 | 5.2778
10:00 | 30 | 8.3333 | 29 | 8.0556 | 96.67% |  | 8.3333 | 8.0556
11:00 | 30 | 8.3333 | 12 | 3.3333 | 40% |  | 8.3333 | 3.3333
12:00 | 14 | 3.8889 | 11 | 3.0556 | 78.57% | CEB acida y purga 10 min | 3.8889 | 3.0556
13:00 | 8 | 2.2222 | 4 | 1.1111 | 50% |  | 2.2222 | 1.1111
Total / Promedio | 112 | 5.1852 | 80 | 3.7037 | 71.43%
Turno 13:00-20:00 (23/07/2026)
Hora | Vol. Entrada (m3) | L/s Entrada | Vol. Salida (m3) | L/s Salida | Eficiencia % | Observacion
14:00 | 31 | 8.6111 | 31 | 8.6111 | 100% |  | 8.6111 | 8.6111
15:00 | 35 | 9.7222 | 34 | 9.4444 | 97.14% |  | 9.7222 | 9.4444
16:00 | 29 | 8.0556 | 24 | 6.6667 | 82.76% | Cambio de manga por bajo caudal | 8.0556 | 6.6667
17:00 | 24 | 6.6667 | 24 | 6.6667 | 100% |  | 6.6667 | 6.6667
18:00 | 21 | 5.8333 | 20 | 5.5556 | 95.24% | Purga de 20 min | 5.8333 | 5.5556
19:00 | 27 | 7.5 | 26 | 7.2222 | 96.3% | Se evidencia perdida de caudal 27 m3/h | 7.5 | 7.2222
20:00 | 12 | 3.3333 | 12 | 3.3333 | 100% |  | 3.3333 | 3.3333
Total / Promedio | 179 | 7.1032 | 171 | 6.7857 | 95.53%
Turno 21:00-04:00 (24/07/2026, anomalo tras reinicio de contador a las 05:00)
Hora | Vol. Entrada (m3) | L/s Entrada | Vol. Salida (m3) | L/s Salida | Eficiencia % | Observacion
21:00 | 21 | 5.8333 | 19 | 5.2778 | 90.48% |  | 5.8333 | 5.2778
22:00 | 20 | 5.5556 | 19 | 5.2778 | 95% |  | 5.5556 | 5.2778
23:00 | 21 | 5.8333 | 22 | 6.1111 | 104.8% |  | 5.8333 | 6.1111
00:00 | 27 | 7.5 | 24 | 6.6667 | 88.89% |  | 7.5 | 6.6667
01:00 | 27 | 7.5 | 25 | 6.9444 | 92.59% |  | 7.5 | 6.9444
02:00 | 26 | 7.2222 | 24 | 6.6667 | 92.31% |  | 7.2222 | 6.6667
03:00 | 26 | 7.2222 | 23 | 6.3889 | 88.46% |  | 7.2222 | 6.3889
04:00 | 21 | 5.8333 | 21 | 5.8333 | 100% |  | 5.8333 | 5.8333
Total / Promedio | 189 | 6.5625 | 177 | 6.1458 | 93.65%
Turno 06:00-13:00 (24/07/2026)
Hora | Vol. Entrada (m3) | L/s Entrada | Vol. Salida (m3) | L/s Salida | Eficiencia % | Observacion
07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
08:00 | 7 | 1.9444 | 5 | 1.3889 | 71.43% | Cambio de manga por alta diferencial, CEB alcalina, purga 10 min gravedad | 1.9444 | 1.3889
09:00 | 20 | 5.5556 | 18 | 5 | 90% | Purga 10 min | 5.5556 | 5
10:00 | 30 | 8.3333 | 30 | 8.3333 | 100% | Purga 10 min | 8.3333 | 8.3333
11:00 | 29 | 8.0556 | 28 | 7.7778 | 96.55% | Purga 10 min | 8.0556 | 7.7778
12:00 | 20 | 5.5556 | 16 | 4.4444 | 80% |  | 5.5556 | 4.4444
13:00 | 11 | 3.0556 | 11 | 3.0556 | 100% |  | 3.0556 | 3.0556
Total / Promedio | 117 | 4.6429 | 108 | 4.2857 | 92.31%
Turno 13:00-20:00 (24/07/2026)
Hora | Vol. Entrada (m3) | L/s Entrada | Vol. Salida (m3) | L/s Salida | Eficiencia % | Observacion
14:00 | 37 | 10.2778 | 36 | 10 | 97.3% |  | 10.2778 | 10
15:00 | 22 | 6.1111 | 22 | 6.1111 | 100% | Purga 10 min por gravedad | 6.1111 | 6.1111
16:00 | 14 | 3.8889 | 11 | 3.0556 | 78.57% | Cambio de manga por reduccion de caudal | 3.8889 | 3.0556
17:00 | 30 | 8.3333 | 26 | 7.2222 | 86.67% | CEB acido | 8.3333 | 7.2222
18:00 | 27 | 7.5 | 26 | 7.2222 | 96.3% |  | 7.5 | 7.2222
19:00 | 25 | 6.9444 | 23 | 6.3889 | 92% | Purga 10 min por gravedad | 6.9444 | 6.3889
20:00 | 14 | 3.8889 | 14 | 3.8889 | 100% |  | 3.8889 | 3.8889
Total / Promedio | 169 | 6.7063 | 158 | 6.2698 | 93.49%
Turno 21:00-04:00 (25/07/2026, anomalo tras reinicio de contador a las 05:00)
Hora | Vol. Entrada (m3) | L/s Entrada | Vol. Salida (m3) | L/s Salida | Eficiencia % | Observacion
21:00 | 22 | 6.1111 | 22 | 6.1111 | 100% |  | 6.1111 | 6.1111
22:00 | 21 | 5.8333 | 21 | 5.8333 | 100% |  | 5.8333 | 5.8333
23:00 | 22 | 6.1111 | 22 | 6.1111 | 100% |  | 6.1111 | 6.1111
00:00 | 23 | 6.3889 | 20 | 5.5556 | 86.96% |  | 6.3889 | 5.5556
01:00 | 24 | 6.6667 | 21 | 5.8333 | 87.5% |  | 6.6667 | 5.8333
02:00 | 26 | 7.2222 | 24 | 6.6667 | 92.31% |  | 7.2222 | 6.6667
03:00 | 25 | 6.9444 | 24 | 6.6667 | 96% |  | 6.9444 | 6.6667
04:00 | 26 | 7.2222 | 24 | 6.6667 | 92.31% |  | 7.2222 | 6.6667
Total / Promedio | 189 | 6.5625 | 178 | 6.1806 | 94.18%
Turno 14:00-22:00 (26/07/2026, anomalo tras reinicio de contador a las 22:00)
Hora | Vol. Entrada (m3) | L/s Entrada | Vol. Salida (m3) | L/s Salida | Eficiencia % | Observacion
15:00 | 25 | 6.9444 | 22 | 6.1111 | 88% |  | 6.9444 | 6.1111
16:00 | 24 | 6.6667 | 22 | 6.1111 | 91.67% |  | 6.6667 | 6.1111
17:00 | 23 | 6.3889 | 22 | 6.1111 | 95.65% |  | 6.3889 | 6.1111
18:00 | 20 | 5.5556 | 20 | 5.5556 | 100% |  | 5.5556 | 5.5556
19:00 | 8 | 2.2222 | 11 | 3.0556 | 137.5% |  | 2.2222 | 3.0556
20:00 | 22 | 6.1111 | 18 | 5 | 81.82% |  | 6.1111 | 5
21:00 | 19 | 5.2778 | 19 | 5.2778 | 100% |  | 5.2778 | 5.2778
22:00 | 11 | 3.0556 | 11 | 3.0556 | 100% |  | 3.0556 | 3.0556
Total / Promedio | 152 | 5.2778 | 145 | 5.0347 | 95.39%
Turno 22:00-05:00 (26-27/07/2026)
Hora | Vol. Entrada (m3) | L/s Entrada | Vol. Salida (m3) | L/s Salida | Eficiencia % | Observacion
23:00 | 37 | 10.2778 | 47 | 13.0556 | 127% |  | 10.2778 | 13.0556
00:00 | 53 | 14.7222 | 36 | 10 | 67.92% |  | 14.7222 | 10
01:00 | 23 | 6.3889 | 15 | 4.1667 | 65.22% | Purga 5 min | 6.3889 | 4.1667
02:00 | 23 | 6.3889 | 22 | 6.1111 | 95.65% |  | 6.3889 | 6.1111
03:00 | 15 | 4.1667 | 20 | 5.5556 | 133.3% | CEB acido por alta presion en TMP | 4.1667 | 5.5556
04:00 | 26 | 7.2222 | 21 | 5.8333 | 80.77% |  | 7.2222 | 5.8333
05:00 | 25 | 6.9444 | 28 | 7.7778 | 112% | Purga 3 min | 6.9444 | 7.7778
Total / Promedio | 202 | 8.0159 | 189 | 7.5 | 93.56%
RESUMEN GENERAL DEL PERIODO
Suma Volumen Entrada (m3): | 2362
Suma Volumen Salida (m3): | 2199
Eficiencia global (%): | 93.1%
Horas con caudal > 0 consideradas (entrada / salida): | 106
Promedio Entrada L/s (excluye ceros): | 6.1897
Promedio Salida L/s (excluye ceros): | 5.7626
Nota: valores atipicos por reinicios de contador ya se excluyeron manualmente al transcribir cada turno (marcados en Observacion); el promedio depurado adicional se referencia en el analisis de chat.