## BITÁCORA PTAP
REGISTRO DE CALIDAD DE AGUA — PTAP PERMODA ¦ JUNIO – JULIO 2026
|  | AGUA DE POZO | [7 empty] | SALIDA CLARIFLOCU | [7 empty] | SALIDA UF | [7 empty] | OPERACIÓN
FECHA | TURNO | pH | T (°C) | SST (mg/L) | Color (UPC) | TDS (mg/L) | Cond (µS/cm) | Dureza (mg/L) | Hierro (mg/L) | pH | T (°C) | SST (mg/L) | Color (UPC) | TDS (mg/L) | Cond (µS/cm) | Dureza (mg/L) | Hierro (mg/L) | pH | T (°C) | SST (mg/L) | Color (UPC) | TDS (mg/L) | Cond (µS/cm) | Dureza (mg/L) | Hierro (mg/L) | Vol Ingreso (m³) | Vol Salida UF (m³) | Eficiencia (%) | Q Ingreso (m³/h) | Q Salida (m³/h)
24/06/2026 | T1 | 6.96 | 21.8 | 13 | 170 | 330 | 632 | 41 | 8.13 | 7.27 | 22.5 | 2 | 8 | 360 | 703 | 38 | 0.19 | 7.01 | 22.2 | 1 | 1 | 362 | 700 | 36 | 0.06 | 146 | 135
24/06/2026 | T2 | 7.01 | 22.5 | 7 | 150 | 324 | 631 |  | 9.84 | 7.45 | 22.7 | 1 | 20 | 327 | 639 |  | 6.12 | 7.33 | 23 | 2 | 10 | 324 | 638 |  | 0.02 | 155 | 147
24/06/2026 | T3 | 6.98 | 22.4 | 9 | 150 | 332 | 630 |  |  | 7.34 | 22.6 | 1 | 18 | 330 | 640 |  | 0.1 | 7.39 | 22.9 | 0 | 8 | 334 | 644 |  | 0.05 | 139 | 131
25/06/2026 | T1
25/06/2026 | T2 | 7.03 | 22.4 | 12 | 140 | 361 | 699 |  | 9.11 | 7.71 | 22.9 | 2 | 7 | 363 | 710 |  | 0.18 | 7.86 | 23 | 1 | 1 | 367 | 720 |  | 0.03 | 176 | 167
25/06/2026 | T3 | 6.99 | 22.6 | 56 | 54 | 378 | 700 |  |  | 7.3 | 22.5 | 3 | 8 | 350 | 690 |  | 0.14 | 7.31 | 22.8 | 1 | 0 | 375 | 710 |  | 0.08 | 94 | 86
26/06/2026 | T1 | 6.91 | 23.2 | 22 | 81 | 327 | 642 |  | 9.71 | 7.08 | 22.9 | 0 | 18 | 325 | 651 |  | 0.1 | 7.05 | 22.9 | 0 | 12 | 321 | 649 |  | 0.02 | 178 | 170
26/06/2026 | T2 | 6.94 | 22.4 | 9 | 163 | 342 | 662 |  | 10.08 | 7.61 | 22.7 | 2 | 7 | 339 | 663 |  | 0.06 | 7.49 | 22.8 | 1 | 5 | 337 | 661 |  | 0.02 | 160 | 149
26/06/2026 | T3 | 6.67 | 22.4 | 22 | 78 | 332 | 664 |  |  | 6.94 | 22.5 | 1 | 35 | 336 | 675 |  | 0.13 | [8 empty] | 184 | 173
27/06/2026 | T1
27/06/2026 | T2
27/06/2026 | T3 | 6.96 | 22.6 | 58 | 52 | 332 | 664 |  |  | 6.94 | 22.9 | 1 | 4 | 339 | 670 |  | 0.09 | 7.3 | 22.9 | 0 | 0 | 342 | 680 |  | 0.03 | 201 | 158
28/06/2026 | T1 | 7.02 | 22.7 | 61 | 96 | 329 | 631 |  |  | 6.91 | 23.1 | 2 | 6 | 336 | 661 |  | 0.1 | 7.22 | 22.9 | 0 | 1 | 343 | 671 |  | 0.03 | 47 | 45
28/06/2026 | T2
28/06/2026 | T3
29/06/2026 | T1
29/06/2026 | T2 | 6.98 | 22.3 | 4 | 125 | 357 | 689 |  | 15.97 | 7.51 | 22.1 | 1 | 3 | 376 | 724 |  | 0.09 | 7.09 | 22.9 | 1 | 1 | 362 | 711 |  | 0.05 | 121 | 114
29/06/2026 | T3
30/06/2026 | T1 | 6.86 | 22.7 | 8 | 84 | 320 | 620 |  |  | 6.95 | 21.8 | 18 | 1 | 316 | 607 |  | 0.19 | 7.13 | 21.8 | 0 | 1 | 320 | 616 |  | 0.05 | 158 | 142
30/06/2026 | T2 | 6.96 | 23.1 | 22 | 90 | 331 | 656 |  | 7.2 | 7.37 | 22.1 | 1 | 27 | 334 | 649 |  | 0.3 | 7.23 | 22.6 | 1 | 18 | 332 | 651 |  | 0.02 | 148 | 138
30/06/2026 | T3 | 6.92 | 22 | 12 | 181 | 350 | 673 |  | 5.01 | 7.26 | 21.9 | 3 | 24 | 360 | 691 |  | 0.31 | 6.99 | 22.3 | 2 | 13 | 360 | 697 |  | 0.02 | 183 | 172
01/07/2026 | T1
01/07/2026 | T2 | 7.13 |  | 8 | 129 | 314 | 612 |  | 6.47 | 7.54 |  | 1 | 14 | 320 | 617 |  | 0.17 | 7.32 |  | 0 | 7 | 321 | 622 |  | 0.12 | 176 | 160 |  | 31 | 30.6
01/07/2026 | T3 | 7.02 | 22.7 | 12 | 131 | 320 | 650 |  |  | 7.36 | 21.4 | 1 | 16 | 331 | 664 |  | 0.12 | 7.29 | 22.7 | 0 | 8 | 326 | 659 |  | 0.08 | 176 | 160 |  | 31 | 30.6
02/07/2026 | T1 | 6.98 | 22.2 | 12 | 58 | 330 | 660 |  |  | 7.02 | 22.1 | 5 | 14 | 335 | 670 |  | 0.1 | 7.27 | 22.6 | 2 | 1 | 336 | 678 |  | 0.08 | 145 | 135 |  | 34 | 33
02/07/2026 | T2
02/07/2026 | T3 | 6.85 | 21.9 | 16 | 208 | 336 | 644 |  | 5.36 | 7.49 | 22 | 2 | 36 | 334 | 641 |  | 0.43 | 7.22 | 22.6 | 1 | 35 | 335 | 653 |  | 0.06 | 157 | 152 |  | 34 | 33
03/07/2026 | T1 | 6.8 | 23.2 | 15 | 215 | 321 | 625 |  |  | 7.42 | 23.1 | 2 | 29 | 335 | 659 |  | 0.41 | 7.12 | 23.7 | 1 | 27 | 334 | 668 |  | 0.06 | 216 | 203 |  | 33 | 32.9
03/07/2026 | T2 | 6.67 | 22.7 | 15 | 170 | 330 | 642 |  |  | 7.14 | 21.8 | 1 | 21 | 339 | 649 |  | 0.18 | 7 | 21.7 | 0 | 8 | 342 | 655 |  | 0.1 | 180 | 167
03/07/2026 | T3 | 6.95 | 22.9 | 19 | 223 | 319 | 632 |  | 5.84 | 7.36 | 23.2 | 7 | 36 | 328 | 646 |  | 0.38 | 7.11 | 23.4 | 2 | 19 | 321 | 652 |  | 0.02 | 147 | 137 |  | 33 | 32.9
04/07/2026 | T1 | 6.95 | 22.8 | 46 | 71 | 330 | 630 |  |  | 7.09 | 22.6 | 3 | 8 | 336 | 640 |  | 0.015 | 7.26 | 21.9 | 0 | 3 | 335 | 642 |  | 0.08 | 179 | 167 |  | 32.6 | 32.4
04/07/2026 | T2 | 6.93 | 22.4 | 5 | 121 | 331 | 638 |  | 5.35 | 7.52 | 22.1 | 2 | 15 | 321 | 656 |  | 0.27 | 7.19 | 21.8 | 1 | 7 | 328 | 630 |  | 0.02 | 174 | 162
04/07/2026 | T3 | 6.85 | 22.1 | 7 | 108 | 322 | 640 |  | 5.49 | 7.41 | 21.9 | 1 | 20 | 319 | 652 |  | 0.19 | 7.11 | 22 | 1 | 11 | 321 | 623 |  | 0.03 | 74 | 67
05/07/2026 | T1
05/07/2026 | T2
05/07/2026 | T3
06/07/2026 | T1 | 6.88 | 22.8 | 49 | 51 | 320 | 640 |  |  | 6.96 | 22.6 | 4 | 2 | 334 | 650 |  | 0.19 | 7.1 | 22.5 | 1 | 1 | 336 | 658 |  | 0.08 | 94 | 82
06/07/2026 | T2 | 7.02 | 23.4 | 12 | 126 | 321 | 646 |  |  | 7.12 | 22.7 | 1 | 16 | 364 | 672 |  |  | 7.06
06/07/2026 | T3 | 6.7 | 22 | 13 | 193 | 322 | 620 |  | 5.63 | 7.22 | 22.4 | 3 | 59 | 318 | 620 |  | 0.36 | 6.9 | 24 | 0 | 18 | 315 | 633 |  | 0.03 | 145 | 134 |  | 28 | 28
07/07/2026 | T1 | 6.9 | 22 | 3 | 106 | 325 | 629 |  | 16.99 | 7.31 | 21.6 | 1 | 15 | 327 | 625 |  | 0.59 | 6.82 | 22.5 | 1 | 6 | 347 | 683 |  | 0.05 | 166 | 154 |  | 28 | 27.6
07/07/2026 | T2 | 6.74 | 22.2 | 12 | 159 | 332 | 642 |  |  | 7.25 | 22.5 | 1 | 15 | 340 | 663 |  |  | 7.17 | 22.4 | 0 | 10 | 341 | 663 |  |  | 170 | 161 |  | 28 | 27.6
07/07/2026 | T3 | 6.66 | 22.2 | 15 | 163 | 335 | 653 |  |  | 7.23 | 22.4 | 3 | 19 | 338 | 660 |  |  | 6.99 | 23.2 | 1 | 12 | 337 | 672 |  |  | 171 | 163 |  | 28 | 28
08/07/2026 | T1 | 6.75 | 21.6 | 6 | 152 | 334 | 652 |  |  | 7.37 | 21.5 | 1 | 14 | 339 | 661 |  |  | 7.2 | 21.6 | 1 | 8 | 336 | 670 |  |  | 178 | 170 |  | 28 | 27.7
08/07/2026 | T2 | 6.51 | 22.2 | 8 | 127 | 329 | 639 |  |  | 7.13 | 22.4 | 2 | 70 | 344 | 668 |  |  | 6.9 | 22.9 | 0 | 6 | 345 | 687 |  |  | 163.53 | 153.43 |  | 28 | 27.7
08/07/2026 | T3 | 6.71 | 22.1 | 9 | 117 | 364 | 701 |  |  | 7.18 | 22.3 | 0 | 2 | 330 | 640 |  |  | 7.04 | 23.1 | 0 | 1 | 335 | 663 |  |  | 154 | 141 |  | 28 | 28
09/07/2026 | T1 | 6.9 | 22.3 | 5 | 97 | 327 | 635 |  |  | 7.19 | 21.8 | 1 | 3 | 328 | 631 |  |  | 7.05 | 21.9 | 1 | 1 | 332 | 637 |  |  | 152 | 145 |  | 28 | 27.8
09/07/2026 | T2 | 6.82 | 22.9 | 12 | 138 | 345 | 700 |  | 4.16 | 7.02 | 22.6 | 0 | 4 | 346 | 677 |  | 0.7 | 6.9 | 22.3 | 0 | 0 | 349 | 692 |  | 0.02 | 189 | 164 | 0.8677 | 28 | 27.8
09/07/2026 | T3 | 6.83 | 23 | 5 | 70 | 362 | 710 |  | 5.09 | 7.16 | 22.8 | 0 | 15 | 329 | 644 |  | 0.83 | 6.91 | 25 | 0 | 2 | 325 | 666 |  | 0.04 | 145 | 134 | 0.9241 | 28 | 27.8
10/07/2026 | T1 | 6.86 | 21.8 | 5 | 158 | 351 | 676 |  | 9.24 | 7.12 | 21.6 | 1 | 1 | 353 | 673 |  | 0.39 | 7.32 | 21.7 | 1 | 1 | 347 | 664 |  | 0.08 | 176 | 172 | 0.9773 | 28 | 27.7
10/07/2026 | T2 | 6.77 | 22.1 | 3 | 122 | 320 | 678 |  | 4.7 | 7.2 | 22.3 | 1 | 5 | 331 | 642 |  | 0.72 | 7.14 | 22.5 | 0 | 2 | 325 | 635 |  | 0.03 | 181 | 174 | 0.9613 | 28 | 27.7
10/07/2026 | T3 | 6.72 | 22.5 | 5 | 86 | 341 | 668 |  | 5.11 | 6.95 | 22.8 | 4 | 25 | 326 | 662 |  | 0.29 | 6.77 | 24.4 | 3 | 23 | 327 | 665 |  | 0.23 | 118 | 116 | 0.9831 | 22.8 | 22.7
11/07/2026 | T1 | 6.93 | 23.3 | 5 | 93 | 339 | 662 |  |  | 7.01 | 22.4 | 2 | 20 | 341 | 663 |  |  | 7.14 | 22 | 1 | 18 | 340 | 660 |  | 0.05 | 166 | 155 | 0.9337
11/07/2026 | T2
11/07/2026 | T3 | 6.75 | 21.7 | 6 | 81 | 352 | 662 |  | 6.11 | 7.02 | 21.9 | 3 | 18 | 341 | 658 |  | 0.39 | 6.99 | 22.1 | 1 | 13 | 335 | 650 |  | 0.02 | 168 | 156 | 0.9286
12/07/2026 | T1
12/07/2026 | T2
12/07/2026 | T3
13/07/2026 | T1
13/07/2026 | T2 | 6.94 | 21.9 | 50 | 120 | 320 | 640 |  |  | 7.03 | 21.8 | 2 | 14 | 334 | 660 |  | 0.4 | 7.28 | 21.6 | 0 | 2 | 339 | 668 |  | 0.1 | 135 | 123 | 0.9111
13/07/2026 | T3
14/07/2026 | T1 | 6.95 | 21.4 | 15 | 192 | 306 | 582 |  | 4.87 | 7.27 | 21.3 | 1 | 32 | 312 | 601 |  | 0.11 | 7.13 | 20.8 | 0 | 11 | 311 | 599 |  | 0.05 | 137 | 130 | 0.9489
14/07/2026 | T2 | 6.87 | 21.7 | 4 | 155 | 290 | 555 |  | 4.95 | 7.32 | 21.3 | 12 | 26 | 332 | 625 |  | 1.36 | 7.17 | 21.4 | 0 | 8 | 333 | 630 |  | 0.01 | 155 | 147 | 0.9484
14/07/2026 | T3 | 6.71 | 22.2 | 8 | 173 | 367 | 732 |  | 4.03 | 7.02 | 22 | 6 | 23 | 326 | 734 |  | 0.32 | 6.95 | 23.4 | 3 | 5 | 324 | 663 |  | 0.18 | 159 | 152 | 0.956 | 28 | 27.8
15/07/2026 | T1 | 6.93 | 23.1 | 21 | 131 | 321 | 652 |  | 4.85 | 7.02 | 22.8 | 1 | 21 | 318 | 643 |  | 0.12 | 7.07 | 22.8 | 0 | 11 | 331 | 671 |  | 0.08 | 219 | 206 | 0.9406 | 28 | 27.8
15/07/2026 | T2 | 6.68 | 22.3 | 5 | 136 | 326 | 634 |  | 4.04 | 7.06 | 21.9 | 2 | 26 | 327 | 627 |  | 0.43 | 6.92 | 23.5 | 0.5 | 42 | 326 | 645 |  | 0.08 | 160 | 152 | 0.95
15/07/2026 | T3 | 6.75 | 22.5 | 11 | 157 | 318 | 631 |  | 3.76 | 7.14 | 25.3 | 6 | 34 | 328 | 670 |  | 0.21 | 6.92 | 24.6 | 1 | 13 | 333 | 677 |  | 0.08 | 134 | 128 | 0.9552 | 28 | 27.9
16/07/2026 | T1 | 6.81 | 23.2 | 28 | 132 | 307 | 621 |  | 5.87 | 6.95 | 22.9 | 0 | 38 | 327 | 652 |  | 0.16 | 6.98 | 22.8 | 0 | 14 | 331 | 667 |  | 0.07 | 207 | 193 | 0.9324 | 28 | 27.9
16/07/2026 | T2 | 6.71 | 22.2 | 10 | 143 | 320 | 622 |  | 3.2 | 7.1 | 21.9 | 3 | 37 | 327 | 627 |  | 0.61 | 7.07 | 22.5 | 0 | 25 | 328 | 636 |  | 0.05 | 146 | 139 | 0.9521
16/07/2026 | T3
17/07/2026 | T1 | 6.95 | 23.2 | 15 | 135 | 321 | 671 |  | 4.95 | 7.01 | 22.9 | 1 | 42 | 315 | 635 |  | 0.21 | 7.02 | 22.6 | 0 | 11 | 327 | 652 |  | 0.07 | 198 | 189 | 0.9545 | 28 | 27.8
17/07/2026 | T2 | 6.43 | 22.5 | 3 | 128 | 507 | 603 |  | 6.55 | 6.31 | 22.2 | 0 | 31 | 319 | 611 |  | 0.73 | 7.14 | 22.5 | 0 | 9 | 323 | 627 |  | 0.01 | 118 | 102 | 0.8644
17/07/2026 | T3 | 6.59 | 23 | 10 | 74 | 359 | 646 |  | 3.47 | 6.94 | 23.7 | 3 | 28 | 343 | 625 |  | 0.83 | 7.27 | 23.1 | 0 | 0 | 342 | 675 |  | 0.11 | 153 | 142 | 0.9281
18/07/2026 | T1 | 6.82 | 24.4 | 12 | 121 | 321 | 660 |  | 4.21 | 6.95 | 23.3 | 0 | 18 | 332 | 679 |  | 0.22 | 7.07 | 23.2 | 0 | 19 | 331 | 667 |  | 0.12 | 176 | 165 | 0.9375 | 24 | 24
18/07/2026 | T2 | 6.88 | 22.3 | 14 | 120 | 331 | 663 |  |  | 6.93 | 22.8 | 1 | 14 | 350 | 670 |  | 0.2 | 7.2 | 22.4 | 0 | 12 | 358 | 677 |  | 0.18 | 68 | 64 | 0.9412
18/07/2026 | T3 | 6.89 | 22.1 | 4 | 84 | 375 | 726 |  | 7.36 | 7.23 | 22 | 1 | 1 | 364 | 701 |  | 0.38 | 6.97 | 23.5 | 1 | 1 | 367 | 728 |  | 0.06 | 93 | 87 | 0.9355
19/07/2026 | T1 | 6.92 | 22.9 | 12 | 140 | 321 | 660 |  | 4.82 | 7.07 | 22.1 | 0 | 35 | 352 | 708 |  | 0.42 | 6.96 | 22 | 0 | 4 | 362 | 739 |  | 0.12 | 174 | 166 | 0.954
19/07/2026 | T2
19/07/2026 | T3
20/07/2026 | T1
20/07/2026 | T2
20/07/2026 | T3
21/07/2026 | T1 | 6.96 | 23.1 | 16 | 162 | 316 | 636 |  | 12.36 | 7.03 | 22.6 | 0 | 31 | 349 | 701 |  | 0.31 | 7.02 | 22.9 | 0 | 10 | 357 | 721 |  | 0.09 | 141 | 138 | 0.9787 | 27 | 26
21/07/2026 | T2 | 6.46 | 22.4 | 18 | 192 | 338 | 659 |  | 3.02 | 7.18 | 22 | 3 | 66 | 351 | 679 |  | 0.27 | 7.67 | 19.8 | 1 | 15 | 355 | 691 |  | 0.06 | 130 | 110 | 0.8462 | 35 | 34.8
21/07/2026 | T3 | 6.58 | 22.5 | 21 | 213 | 349 | 681 |  | 4.18 | 7.12 | 26.2 | 2 | 18 | 350 | 688 |  | 0.33 | 6.71 | 26.2 | 4 |  | 354 | 751 |  | 0.02 | 148 | 140 | 0.9459 | 35 | 34.8
22/07/2026 | T1 | 6.66 | 22.5 | 4 | 68 | 322 | 625 |  | 0.98 | 7.16 | 21 | 0 | 0 | 347 | 667 |  | 0.26 | 7.21 | 21.8 | 0 | 0 | 352 | 671 |  | 0.03 | 177 | 169 | 0.9548 | 20 | 20
22/07/2026 | T2 | 6.77 | 22.4 | 4 | 123 | 361 | 717 |  | 4.69 | 7.27 | 22.5 | 0 | 0 | 320 | 617 |  | 0.25 | 7.14 |  | 0 | 0 | 317 | 616 |  | 0.06 | 140 | 132 | 0.9429 | 27.6 | 27.5
22/07/2026 | T3 | 6.69 | 22.5 | 1 | 75 | 321 | 628 |  | 4.04 | 6.93 | 22.2 | 0 | 0 | 317 | 616 |  | 0.45 | 7.11 | 24.1 | 0 | 0 | 360 | 722 |  | 0.01 | 175 | 166 | 0.9486 | 28 | 27.8
23/07/2026 | T1 | 7.16 | 21.7 | 3 | 87 | 337 | 645 |  | 5.61 | 7.33 | 22.1 | 0 | 0 | 345 | 664 |  | 0.14 | 7.39 | 22.2 | 0 | 0 | 344 | 644 |  | 0.04 | 202 | 190 | 0.9406 | 21.6 | 21.3
23/07/2026 | T2 | 6.75 | 22.5 | 2 | 64 | 365 | 687 |  | 4.04 | 7 | 22.4 | 1 | 0 | 323 | 626 |  | 0.56 | 7.14 | 22.2 | 0 | 0 | 328 | 635 |  | 0.04 | 104 | 86 | 0.8269 | 32.6 | 32.3
23/07/2026 | T3 | 6.89 | 22.7 | 6 | 116 | 316 | 622 |  | 3.91 | 7.39 | 22.6 | 1 | 8 | 319 | 624 |  | 0.23 | 7.24 | 26.1 | 0 | 0 | 358 | 712 |  | 0.04
24/07/2026 | T1 | 7.12 | 22.7 | 8 | 67 | 373 | 730 |  | 5.63 | 7.55 | 22.1 | 0 | 6 | 326 | 630 |  | 0.22 | 7.4 | 22.4 | 0 | 0 | 333 | 648 |  | 0.03 | 227 | 212 | 0.9339 | 22.6 | 22.5
24/07/2026 | T2
24/07/2026 | T3