## BITÁCORA PTAP
REGISTRO DE CALIDAD DE AGUA — PTAP PERMODA ¦ JUNIO – JULIO 2026
|  | AGUA DE POZO | [7 empty] | SALIDA CLARIFLOCU | [7 empty] | SALIDA UF | [7 empty] | OPERACIÓN
FECHA | TURNO | pH | T (°C) | SST (mg/L) | Color (UPC) | TDS (mg/L) | Cond (µS/cm) | Dureza (mg/L) | Hierro (mg/L) | pH | T (°C) | SST (mg/L) | Color (UPC) | TDS (mg/L) | Cond (µS/cm) | Dureza (mg/L) | Hierro (mg/L) | pH | T (°C) | SST (mg/L) | Color (UPC) | TDS (mg/L) | Cond (µS/cm) | Dureza (mg/L) | Hierro (mg/L) | Vol Ingreso (m³) | Vol Salida UF (m³) | Eficiencia (%) | Q Ingreso (m³/h) | Q Salida (m³/h)
24/06/2026 | T1 | 6.96 | 21.8 | 13 | 170 | 330 | 632 | 41 | 8.13 | 7.27 | 22.5 | 2 | 8 | 360 | 703 | 38 | 0.19 | 7.01 | 22.2 | 1 | 1 | 362 | 700 | 36 | 0.06 | 146 | 135 | 92.47%
24/06/2026 | T2 | 7.01 | 22.5 | 7 | 150 | 324 | 631 |  | 9.84 | 7.45 | 22.7 | 1 | 20 | 327 | 639 |  | 6.12 | 7.33 | 23 | 2 | 10 | 324 | 638 |  | 0.02 | 155 | 147 | 94.84%
24/06/2026 | T3 | 6.98 | 22.4 | 9 | 150 | 332 | 630 |  |  | 7.34 | 22.6 | 1 | 18 | 330 | 640 |  | 0.1 | 7.39 | 22.9 | 0 | 8 | 334 | 644 |  | 0.05 | 139 | 131 | 94.24%
25/06/2026 | T1
25/06/2026 | T2 | 7.03 | 22.4 | 12 | 140 | 361 | 699 |  | 9.11 | 7.71 | 22.9 | 2 | 7 | 363 | 710 |  | 0.18 | 7.86 | 23 | 1 | 1 | 367 | 720 |  | 0.03 | 176 | 167 | 94.89%
25/06/2026 | T3 | 6.99 | 22.6 | 56 | 54 | 378 | 700 |  |  | 7.3 | 22.5 | 3 | 8 | 350 | 690 |  | 0.14 | 7.31 | 22.8 | 1 | 0 | 375 | 710 |  | 0.08 | 94 | 86 | 91.49%
26/06/2026 | T1 | 6.91 | 23.2 | 22 | 81 | 327 | 642 |  | 9.71 | 7.08 | 22.9 | 0 | 18 | 325 | 651 |  | 0.1 | 7.05 | 22.9 | 0 | 12 | 321 | 649 |  | 0.02 | 178 | 170 | 95.51%
26/06/2026 | T2 | 6.94 | 22.4 | 9 | 163 | 342 | 662 |  | 10.08 | 7.61 | 22.7 | 2 | 7 | 339 | 663 |  | 0.06 | 7.49 | 22.8 | 1 | 5 | 337 | 661 |  | 0.02 | 160 | 149 | 93.12%
26/06/2026 | T3 | 6.67 | 22.4 | 22 | 78 | 332 | 664 |  |  | 6.94 | 22.5 | 1 | 35 | 336 | 675 |  | 0.13 | [8 empty] | 184 | 173 | 94.02%
27/06/2026 | T1
27/06/2026 | T2
27/06/2026 | T3 | 6.96 | 22.6 | 58 | 52 | 332 | 664 |  |  | 6.94 | 22.9 | 1 | 4 | 339 | 670 |  | 0.09 | 7.3 | 22.9 | 0 | 0 | 342 | 680 |  | 0.03 | 201 | 158 | 78.61%
28/06/2026 | T1 | 7.02 | 22.7 | 61 | 96 | 329 | 631 |  |  | 6.91 | 23.1 | 2 | 6 | 336 | 661 |  | 0.1 | 7.22 | 22.9 | 0 | 1 | 343 | 671 |  | 0.03 | 47 | 45 | 95.74%
28/06/2026 | T2
28/06/2026 | T3
29/06/2026 | T1
29/06/2026 | T2 | 6.98 | 22.3 | 4 | 125 | 357 | 689 |  | 15.97 | 7.51 | 22.1 | 1 | 3 | 376 | 724 |  | 0.09 | 7.09 | 22.9 | 1 | 1 | 362 | 711 |  | 0.05 | 121 | 114 | 94.21%
29/06/2026 | T3
30/06/2026 | T1 | 6.86 | 22.7 | 8 | 84 | 320 | 620 |  |  | 6.95 | 21.8 | 18 | 1 | 316 | 607 |  | 0.19 | 7.13 | 21.8 | 0 | 1 | 320 | 616 |  | 0.05 | 158 | 142 | 89.87%
30/06/2026 | T2 | 6.96 | 23.1 | 22 | 90 | 331 | 656 |  | 7.2 | 7.37 | 22.1 | 1 | 27 | 334 | 649 |  | 0.3 | 7.23 | 22.6 | 1 | 18 | 332 | 651 |  | 0.02 | 148 | 138 | 93.24%
30/06/2026 | T3 | 6.92 | 22 | 12 | 181 | 350 | 673 |  | 5.01 | 7.26 | 21.9 | 3 | 24 | 360 | 691 |  | 0.31 | 6.99 | 22.3 | 2 | 13 | 360 | 697 |  | 0.02 | 183 | 172 | 93.99%
01/07/2026 | T1
01/07/2026 | T2 | 7.13 |  | 8 | 129 | 314 | 612 |  | 6.47 | 7.54 |  | 1 | 14 | 320 | 617 |  | 0.17 | 7.32 |  | 0 | 7 | 321 | 622 |  | 0.12 | 176 | 160 | 90.91% | 31 | 30.6
01/07/2026 | T3 | 7.02 | 22.7 | 12 | 131 | 320 | 650 |  |  | 7.36 | 21.4 | 1 | 16 | 331 | 664 |  | 0.12 | 7.29 | 22.7 | 0 | 8 | 326 | 659 |  | 0.08 | 176 | 160 | 90.91% | 31 | 30.6
02/07/2026 | T1 | 6.98 | 22.2 | 12 | 58 | 330 | 660 |  |  | 7.02 | 22.1 | 5 | 14 | 335 | 670 |  | 0.1 | 7.27 | 22.6 | 2 | 1 | 336 | 678 |  | 0.08 | 145 | 135 | 93.1% | 34 | 33
02/07/2026 | T2
02/07/2026 | T3 | 6.85 | 21.9 | 16 | 208 | 336 | 644 |  | 5.36 | 7.49 | 22 | 2 | 36 | 334 | 641 |  | 0.43 | 7.22 | 22.6 | 1 | 35 | 335 | 653 |  | 0.06 | 157 | 152 | 96.82% | 34 | 33
03/07/2026 | T1 | 6.8 | 23.2 | 15 | 215 | 321 | 625 |  |  | 7.42 | 23.1 | 2 | 29 | 335 | 659 |  | 0.41 | 7.12 | 23.7 | 1 | 27 | 334 | 668 |  | 0.06 | 216 | 203 | 93.98% | 33 | 32.9
03/07/2026 | T2 | 6.67 | 22.7 | 15 | 170 | 330 | 642 |  |  | 7.14 | 21.8 | 1 | 21 | 339 | 649 |  | 0.18 | 7 | 21.7 | 0 | 8 | 342 | 655 |  | 0.1 | 180 | 167 | 92.78%
03/07/2026 | T3 | 6.95 | 22.9 | 19 | 223 | 319 | 632 |  | 5.84 | 7.36 | 23.2 | 7 | 36 | 328 | 646 |  | 0.38 | 7.11 | 23.4 | 2 | 19 | 321 | 652 |  | 0.02 | 147 | 137 | 93.2% | 33 | 32.9
04/07/2026 | T1 | 6.95 | 22.8 | 46 | 71 | 330 | 630 |  |  | 7.09 | 22.6 | 3 | 8 | 336 | 640 |  | 0.015 | 7.26 | 21.9 | 0 | 3 | 335 | 642 |  | 0.08 | 179 | 167 | 93.3% | 32.6 | 32.4
04/07/2026 | T2 | 6.93 | 22.4 | 5 | 121 | 331 | 638 |  | 5.35 | 7.52 | 22.1 | 2 | 15 | 321 | 656 |  | 0.27 | 7.19 | 21.8 | 1 | 7 | 328 | 630 |  | 0.02 | 174 | 162 | 93.1%
04/07/2026 | T3 | 6.85 | 22.1 | 7 | 108 | 322 | 640 |  | 5.49 | 7.41 | 21.9 | 1 | 20 | 319 | 652 |  | 0.19 | 7.11 | 22 | 1 | 11 | 321 | 623 |  | 0.03 | 74 | 67 | 90.54%
05/07/2026 | T1
05/07/2026 | T2
05/07/2026 | T3
06/07/2026 | T1 | 6.88 | 22.8 | 49 | 51 | 320 | 640 |  |  | 6.96 | 22.6 | 4 | 2 | 334 | 650 |  | 0.19 | 7.1 | 22.5 | 1 | 1 | 336 | 658 |  | 0.08 | 94 | 82 | 87.23%
06/07/2026 | T2 | 7.02 | 23.4 | 12 | 126 | 321 | 646 |  |  | 7.12 | 22.7 | 1 | 16 | 364 | 672 |  |  | 7.06
06/07/2026 | T3 | 6.7 | 22 | 13 | 193 | 322 | 620 |  | 5.63 | 7.22 | 22.4 | 3 | 59 | 318 | 620 |  | 0.36 | 6.9 | 24 | 0 | 18 | 315 | 633 |  | 0.03 | 145 | 134 | 92.41% | 28 | 28
07/07/2026 | T1 | 6.9 | 22 | 3 | 106 | 325 | 629 |  | 16.99 | 7.31 | 21.6 | 1 | 15 | 327 | 625 |  | 0.59 | 6.82 | 22.5 | 1 | 6 | 347 | 683 |  | 0.05 | 166 | 154 | 92.77% | 28 | 27.6
07/07/2026 | T2 | 6.74 | 22.2 | 12 | 159 | 332 | 642 |  |  | 7.25 | 22.5 | 1 | 15 | 340 | 663 |  |  | 7.17 | 22.4 | 0 | 10 | 341 | 663 |  |  | 170 | 161 | 94.71% | 28 | 27.6
07/07/2026 | T3 | 6.66 | 22.2 | 15 | 163 | 335 | 653 |  |  | 7.23 | 22.4 | 3 | 19 | 338 | 660 |  |  | 6.99 | 23.2 | 1 | 12 | 337 | 672 |  |  | 171 | 163 | 95.32% | 28 | 28
08/07/2026 | T1 | 6.75 | 21.6 | 6 | 152 | 334 | 652 |  |  | 7.37 | 21.5 | 1 | 14 | 339 | 661 |  |  | 7.2 | 21.6 | 1 | 8 | 336 | 670 |  |  | 178 | 170 | 95.51% | 28 | 27.7
08/07/2026 | T2 | 6.51 | 22.2 | 8 | 127 | 329 | 639 |  |  | 7.13 | 22.4 | 2 | 70 | 344 | 668 |  |  | 6.9 | 22.9 | 0 | 6 | 345 | 687 |  |  | 163.53 | 153.43 | 93.82% | 28 | 27.7
08/07/2026 | T3 | 6.71 | 22.1 | 9 | 117 | 364 | 701 |  |  | 7.18 | 22.3 | 0 | 2 | 330 | 640 |  |  | 7.04 | 23.1 | 0 | 1 | 335 | 663 |  |  | 154 | 141 | 91.56% | 28 | 28
09/07/2026 | T1 | 6.9 | 22.3 | 5 | 97 | 327 | 635 |  |  | 7.19 | 21.8 | 1 | 3 | 328 | 631 |  |  | 7.05 | 21.9 | 1 | 1 | 332 | 637 |  |  | 152 | 145 | 95.39% | 28 | 27.8