## Calidad de agua TR
RESULTADOS CALIDAD DE AGUA TANQUE DE RECIRCULACIÓN
Parámetros de Control | Unidad | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-17
TURNO | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3
Temperatura | °C | 32.7 | 29.2 | 28.5 | 31 | 26.3 | 32.6 | 28.2 | 30.3 | 30.2 | 31.3 | 25.8 | 27.1 | 23.3 | 24.8 | 27.6 | 28.4 | 28.5 | 28.4 | 29.1 | 26.8 | 28.7 | 24.1
pH | Unidades de pH | 7.19 | 7.39 | 7.14 | 7.23 | 7.24 | 7.32 | 7.02 | 7.13 | 7.32 | 7.09 | 7.21 | 7.3 | 6.9 | 6.94 | 7.29 | 7.35 | 7.19 | 7.16 | 7.31 | 6.98 | 7.11 | 7.13
SOLIDOS DISUELTOS TOTALES (TDS) | mg/L | 194 | 187 | 196.7 | 194.6 | 162.4 | 178.5 | 190.2 | 198.2 | 197.2 | 199 | 172.4 | 163.9 | 206.1 | 156 | 159.2 | 172.5 | 202.4 | 185.2 | 277 | 288 | 114.6 | 159.3
Sólidos Sedimentables | ml/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
HIERRO | mg/L | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.02 | 0.04
Cloruros | mg/L | 399.8 | 239 | 259.98 | 249.8 | 139.9 | 299.9 | 249.9 | 319.9 | 379.9 | 379.9 | 199 | 219 | 329 | 159 | 199 | 199 | 219 |  | 199 | 319 |  | 139
Sulfatos | mg/L | 59.7 | 79.1 | 77.5 | 76.8 | 85.6 | 69.7 | 72.3 | 62.7 | 71.2 | 72.3 | 75.3 | 75.2 | 76.4 |  | 78.1 | 75.4 | 68.2 | 76.4 | 67.4 | 78
Aluminio | mg/L | -0.086 | 0.185 | 0.177 | 0.163 | 0.187 | 0.187 | 0.197 | 0.152 | 0.199 | 0.197 | 0.252 | 0.0245 |  | 0.068 |  |  | 0.087 | 0.243 | 0.112 | 0.085 | 0.026 | 0.019
Dureza Total | mg CaCO3/L | 19 | 16 | 19 | 21 | 12 | 14 | 17 | 15 | 17 | 14 | 19 | 22 | 12 | 14 | 15 | 19 | 28 |  | 21 | 9 |  | 10
Cloro libre | mg/L | 0.11 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 |  | 0.01
Conductividad | Us/cm | 521 | 424 | 441 | 454 | 327 | 354 | 428 | 436 | 400 | 421 | 362 | 353 | 411 | 316 | 368 | 342 | 451 | 348 | 622 | 509 | 282 | 326
Color | UPTCO | 3 | 12 | 12 | 17 | 1 | 6 | 15 | 12 | 17 | 16 | 12 | 9 | 21 | 9 | 13 | 12 | 4 | 12 | 9 | 18 | 2 | 9
Cobre | mg/L | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |  |  |  | 0