## 1. Resumen Totales
COSTO $/m³ POR CATEGORÍA — TOTALES PROYECTADOS Y CRITERIO DE REPARTO
Categoría | Color | PTAR Fase 2 ($/m³) | RO ($/m³) | TOTAL ($/m³) | Equipos por bloque | Criterio de reparto
Insumos Químicos | ● | 3599.29 | 958.85 | 4558.14 | 22 PTAR / 7 RO | Asignación directa al equipo que usa el reactivo (no hay reparto proporcional)
Residuos y Lodos | ● | 1303.87 | 0 | 1303.87 | 22 PTAR / 7 RO | Cribas por % captura (70/15/15); tanques proporcional al volumen; lodos directamente al GEM
Consumibles | ● | 211.62 | 790.94 | 1002.56 | 22 PTAR / 7 RO | Asignación directa: membranas amortizadas por MBR, cartuchos+resinas a filtros, puntos Hach por equipo
Calibración y Mant. | ● | 478.61 | 390.25 | 868.86 | 22 PTAR / 7 RO | Reparto uniforme dentro de cada bloque: total bloque ÷ n° equipos
Nómina | ● | 827.85 | 354.79 | 1182.64 | 22 PTAR / 7 RO | 70% PTAR F2 / 30% RO (por dedicación operativa), luego ÷ n° equipos de cada bloque
Energía Eléctrica | ● | 3646.07 | 911.52 | 4557.59 | 22 PTAR / 7 RO | Asignación directa por consumo eléctrico medido (corriente A × tensión × FP × horas)
Depreciación | ● | 1760.95 | 196.4 | 1957.35 | 22 PTAR / 7 RO | CAPEX 90% PTAR / 10% RO (por inversión ejecutada), luego ÷ n° equipos de cada bloque
TOTAL GENERAL |  | 11828.26 | 3602.75 | 15431.01
Azul = inputs proyectados (modificables) Negro = fórmulas calculadas Tolerancia verificación: ±$1,00 por redondeos

## 2. Metodologia
METODOLOGÍA DE DISTRIBUCIÓN — PASO A PASO POR CATEGORÍA
1. NÓMINA OPERATIVA
Total proyectado: $1.182,64 COP/m³ (nómina mensual operarios PTAR ÷ producción m³/mes)
Criterio: Los operarios atienden principalmente PTAR Fase 2 (22 equipos). Se asigna 70% al bloque PTAR y 30% al bloque RO. Dentro de cada bloque, reparto uniforme entre todos los equipos.
Formula: PTAR F2: $828 / 22 equipos = $37.64/equipo ¦ RO: $355 / 7 equipos = $50.71/equipo
Bloque | % Dedicación | Total bloque | N° equipos | $/m³ por equipo | Justificación
PTAR Fase 2 | 70% | $828,08 | 22 equipos | $37.64 | Mayor cantidad de equipos y puntos de operación
RO | 30% | $354,97 | 7 equipos | $50.71 | Proceso más autónomo pero requiere mayor especialización
Vertimiento | 0% | $0,00 | — | $0.00 | Sin carga operativa asignada en modelo actual
Nota: El mayor $/m³ de RO ($50.71) vs PTAR ($37.64) refleja que RO tiene menos equipos para repartir su 30% asignado.
2. DEPRECIACIÓN (CAPEX)
Total proyectado: $1.957,35 COP/m³ (CAPEX total equipos amortizado según vida útil / producción m³/mes)
Criterio: El 90% del CAPEX se invirtió en el bloque PTAR Fase 2 (equipos biológicos, GEM, homogeneizador). El 10% restante corresponde al bloque RO. Reparto uniforme dentro de cada bloque.
Formula: PTAR F2: $1.761 / 22 equipos = $80.05/equipo ¦ RO: $196 / 7 equipos = $28.00/equipo
Bloque | % CAPEX | Total bloque | N° equipos | $/m³ por equipo | Equipos principales
PTAR Fase 2 | 90% | $1.761,10 | 22 equipos | $80.05 | GEM, MBRs, MBBR, Homogeneizador, Cribas
RO | 10% | $196,00 | 7 equipos | $28.00 | Trenes RO1 E1, E1, RO2, Filtros IO
Vertimiento | 0% | $0,00 | — | $0.00 | Equipos no incluidos en inventario depreciable activo
Nota: TK Rechazo RO2 tiene $28.25 (diferencia de $0.25 por redondeo al distribuir $196 exactamente en 7 equipos).
3. CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO
Total proyectado PTAR F2: $478,61 COP/m³ ¦ Total proyectado RO: $390,25 COP/m³
Criterio: Reparto estrictamente uniforme entre todos los equipos del bloque. Se justifica porque todos los equipos son objeto de revisión preventiva programada con la misma frecuencia base.
Formula: PTAR F2: $479 / 22 equipos = $21.77/equipo ¦ RO: $390 / 7 equipos = $55.71/equipo
Bloque | Total bloque | N° equipos | $/m³ por equipo | Base del total
PTAR Fase 2 | $478,94 | 22 equipos | $21.77 | Contrato mant. preventivo + calibración analizadores Hach bloque PTAR
RO | $389,97 | 7 equipos | $55.71 | Contrato mant. preventivo membranas + calibración analizadores bloque RO
Nota: El mayor $/m³ en RO refleja que los contratos de mantenimiento de membranas de OI son más costosos por unidad de tratamiento.
4. ENERGÍA ELÉCTRICA
Total proyectado PTAR F2: $3.646,07 COP/m³ ¦ Total proyectado RO: $911,52 COP/m³
Criterio: Asignación directa al equipo consumidor medida por corriente eléctrica (A). Los equipos sin medidor propio (tanques pasivos, cárcamo) reciben $0. OZONO+CHILLER+GENERADORES se imputan al TK Homogeneizador.
Formula: Costo equipo = (kW × horas/mes × tarifa COP/kWh) ÷ m³/mes tratados
Equipo | $/m³ | Equipo principal de consumo | Observación
TK Recepción 2 m³ | 1.22 | Bomba sumergible | Consumo mínimo
TK Buffer 15 m³ | 5.92 | Bomba recirculación
TK 60 m³ | 170.14 | Bombas autocebantes principales | Mayor consumo fase prelim.
Criba Rotativa | 10.12 | Motor tambor rotativo
Criba Vibratoria 1 | 10.12 | Motor vibración
Criba Vibratoria 2 | 10.12 | Motor vibración
TK Pulmón | 68.97 | Bomba alimentación torre
Torre Enfriamiento | 103.00 | Ventilador tiro forzado
TK Homogeneizador 800 m³ | 818.49 | Agitador + OZONO + CHILLER + GENERADORES | OZONO/CHILLER/GEN = $450.63 incluido
Equipo GEM (DAF) | 266.39 | Bomba recircul. + soplador
Reactor MBBR | 863.68 | Sopladora 90 kW x24h | Mayor consumidor PTAR F2
MBR TORAY | 526.93 | Bomba permeado + soplador MBR2
MBR KUBOTA | 515.01 | Bomba permeado + soplador MBR1
TK Permeado | 275.90 | Bomba alta presión alim. RO
RO1 Etapa 1 | 264.60 | Bomba alta presión E1 45 kW
RO1 Etapa 2 | 97.02 | Bomba E2 15 kW
RO2 | 549.96 | Bomba Bangpu 121 kW | Mayor consumidor RO
Nota: Rotativa, Funza, Tintorería, Lavandería, TK30, Cárcamo, Swingmill, Anóxico, TK Permeado (solo bomba hacia RO ya contada en tkPermeado), Filtros IO, TK Rechazo: $0 en energía (equipos pasivos o sin medición propia).
5. INSUMOS QUÍMICOS
Total proyectado: $4.558,14 COP/m³ ¦ GEM representa el 78.6% del total de químicos del sistema
Criterio: Asignación directa al equipo que consume el reactivo. No hay reparto proporcional — si un equipo no usa reactivos, recibe $0.
Formula: Costo equipo = Σ (consumo mensual kg × precio COP/kg) ÷ m³/mes tratados
Equipo | $/m³ | Reactivos asignados | % del total químicos
TK Pulmón | 1.24 | Coagulante pre-tratamiento (entrada torre) | 0.03%
Torre Enfriamiento | 1.27 | Biocida torres enfriamiento | 0.03%
Equipo GEM (DAF) | 3.582,44 | Ácido + Decolorante + Coagulante + Floculante cat. + Floculante an. | 78.8%
Reactor Anóxico | 0.06 | Nutrientes N/P trazas para biomasa | ~0%
Reactor MBBR | 0.06 | Nutrientes N/P trazas para biomasa | ~0%
MBR TORAY (MBR2) | 7.11 | NaOCl + Ácido cítrico para CIP membranas UF | 0.16%
MBR KUBOTA (MBR1) | 7.11 | NaOCl + Ácido cítrico para CIP membranas MF | 0.16%
RO1 Etapa 1 | 479.42 | Antiincrustante + Bisulfito de sodio + HCl | 10.55%
RO1 Etapa 2 | 479.43 | Antiincrustante + Bisulfito de sodio + HCl | 10.55%
Nota: Los CIP (Clean In Place) de membranas MBR se realizan con ciclos programados de hipoclorito y ácido. RO usa antiincrustante continuo + bisulfito para eliminar cloro residual que dañaría las membranas.
6. RESIDUOS Y LODOS
Total proyectado: $1.303,87 COP/m³ ¦ Tres sub-rubros: Disposición sólidos cribas $261 + Lavado tanques $316 + Lodos GEM $726,86
Criterio: Cada sub-rubro tiene su propio criterio: (a) cribas por porcentaje de captura de sólidos, (b) tanques proporcional al volumen lavado, (c) lodos fisicoquímicos directamente al equipo generador.
Formula: (a) $261 x % captura ¦ (b) $316 x Volumen_i / 107 m³ total ¦ (c) $726.86 directo a GEM
Sub-rubro | Equipo | Factor/Criterio | $/m³ | Justificación
Disposición sólidos cribas ($261) | Criba Rotativa | 70% del total | 182.70 | Tamiz 1mm captura la mayor fracción de sólidos gruesos
Disposición sólidos cribas ($261) | Criba Vibratoria 1 | 15% del total | 39.15 | Captura finos 0.10mm, igual entre las dos vibratorias
Disposición sólidos cribas ($261) | Criba Vibratoria 2 | 15% del total | 39.15 | Captura finos 0.10mm, igual entre las dos vibratorias
Lavado tanques ($316) | TK Recepción 2 m³ | 2/107 = 1.87% | 5.91 | Proporcional al volumen real del tanque
Lavado tanques ($316) | TK Buffer 15 m³ | 15/107 = 14.0% | 44.30 | Proporcional al volumen real del tanque
Lavado tanques ($316) | TK Recepción 30 m³ | 30/107 = 28.0% | 88.60 | Proporcional al volumen real del tanque
Lavado tanques ($316) | TK 60 m³ | 60/107 = 56.1% | 177.20 | Proporcional al volumen real del tanque
Lodos fisicoquímicos GEM | Equipo GEM (DAF) | 100% directo | 726.86 | Disposición lodos DAF + transporte (fuente exclusiva del rubro)
Nota: Total tanques para lavado: 2+15+30+60 = 107 m³. Los lodos del Swingmill se imputan al GEM por ser éste su única fuente de generación.
7. CONSUMIBLES
Total proyectado PTAR F2: $211,62 COP/m³ ¦ Total proyectado RO: $790,94 COP/m³
Criterio: Asignación directa por equipo: membranas MBR amortizadas (TORAY+KUBOTA), puntos Hach por equipo medidor, cartuchos por filtro, resinas por columna, membranas RO amortizadas.
Formula: Costo = (unidades × precio unitario × reemplazos/año ÷ 12) ÷ m³/mes
Equipo | $/m³ | Consumible principal | Base de cálculo
TK Pulmón | 26.55 | Reactivos analizadores Hach | 27 puntos Hach equivalentes asignados
Torre Enfriamiento | 31.00 | Reactivos analizadores Hach | 31 puntos Hach equivalentes asignados
TK Homogeneizador | 29.00 | Reactivos analizadores Hach | 29 puntos Hach equivalentes asignados
Equipo GEM (DAF) | 31.00 | Reactivos analizadores Hach | 31 puntos Hach equivalentes asignados
Reactor Anóxico | 4.00 | Reactivos analizadores Hach | 4 puntos Hach equivalentes asignados
Reactor MBBR | 4.00 | Reactivos analizadores Hach | 4 puntos Hach equivalentes asignados
MBR TORAY (MBR2) | 43.00 | Membranas UF 0.08µm amortizadas + Hach | TORAY 4.800 u × $500k / 5 años + 7 pts Hach
MBR KUBOTA (MBR1) | 43.00 | Membranas MF 0.4µm amortizadas + Hach | KUBOTA 2.000 u × $800k / 5 años + 7 pts Hach
Filtros Intercambio Iónico | 188.00 | Resinas catiónica + aniónica | Reposición por agotamiento de resinas en ciclos de regeneración
Filtros Cartucho 5 µm | 389.00 | 40 cartuchos/semana | Reemplazo ~semanal o cuando ΔP indica colmatación en RO
RO1 Etapa 1 | 62.67 | Membranas RO amortizadas | 72 membranas × $2.8M / 5 años de vida útil estimada
RO1 Etapa 2 | 62.67 | Membranas RO amortizadas | 72 membranas × $2.8M / 5 años de vida útil estimada
TK Rechazo RO1 | 13.00 | Gestión muestras y análisis calidad rechazo
RO2 | 62.67 | Membranas RO2 amortizadas | 42 membranas × $4.0M / 5 años de vida útil estimada
TK Rechazo RO2 | 13.00 | Gestión muestras y análisis calidad rechazo
Nota: Puntos Hach: cada punto representa el costo mensual de reactivos para el analizador en línea o equipo portátil asignado a ese punto de muestreo de calidad de agua.

## 3. Matriz por Equipo
MATRIZ DE COSTOS $/m³ — POR EQUIPO Y CATEGORIA
ID | Equipo | Insumos Químicos | Residuos y Lodos | Consumibles | Calibración y Mant. | Nómina | Energía Eléctrica | Depreciación | TOTAL $/m³
BLOQUE PTAR FASE 2 — 22 equipos
rotativa | Descarga Rotativa | - | - | - | 21.77 | 37.64 | - | 80.05 | 0
funza | Descarga Ext. Funza | - | - | - | 21.77 | 37.64 | - | 80.05 | 0
tintoreria | Descarga Tintorería | - | - | - | 21.77 | 37.64 | - | 80.05 | 0
lavanderia | Descarga Lavandería | - | - | - | 21.77 | 37.64 | - | 80.05 | 0
tk2m3 | TK Recepción 2 m³ | - | 5.91 | - | 21.77 | 37.64 | 1.22 | 80.05 | 0
tk15m3 | TK Buffer 15 m³ | - | 44.3 | - | 21.77 | 37.64 | 5.92 | 80.05 | 0
tk30m3 | TK Recepción 30 m³ | - | 88.6 | - | 21.77 | 37.64 | - | 80.05 | 0
tk60m3 | TK 60 m³ | - | 177.2 | - | 21.77 | 37.64 | 170.14 | 80.05 | 0
cribRot | Criba Rotativa | - | 182.7 | - | 21.77 | 37.64 | 10.12 | 80.05 | 0
vibrat1 | Criba Vibratoria 1 | - | 39.15 | - | 21.77 | 37.64 | 10.12 | 80.05 | 0
vibrat2 | Criba Vibratoria 2 | - | 39.15 | - | 21.77 | 37.64 | 10.12 | 80.05 | 0
tkPulmon | TK Pulmón | 1.24 | - | 26.55 | 21.77 | 37.64 | 68.97 | 80.05 | 0
torre | Torre Enfriamiento | 1.27 | - | 31 | 21.77 | 37.64 | 103 | 80.05 | 0
carcamo | Cárcamo | - | - | - | 21.77 | 37.64 | - | 80.05 | 0
homogen | TK Homogeneizador 800 m³ | - | - | 29 | 21.77 | 37.64 | 818.49 | 80.05 | 0
eqGem | Equipo GEM (DAF) | 3582.44 | 726.86 | 31 | 21.77 | 37.64 | 266.39 | 80.05 | 0
swingmill | Espesador Swingmill | - | - | - | 21.77 | 37.64 | - | 80.05 | 0
anoxic | Reactor Anóxico | 0.06 | - | 4 | 21.77 | 37.64 | - | 80.05 | 0
mbbr | Reactor MBBR | 0.06 | - | 4 | 21.77 | 37.64 | 863.68 | 80.05 | 0
mbrT | MBR TORAY (MBR2) | 7.11 | - | 43 | 21.77 | 37.64 | 526.93 | 80.05 | 0
mbrK | MBR KUBOTA (MBR1) | 7.11 | - | 43 | 21.77 | 37.64 | 515.01 | 80.05 | 0
tkPermeado | TK Permeado | - | - | - | 21.77 | 37.64 | 275.9 | 80.05 | 0
SUBTOTAL PTAR FASE 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BLOQUE RO (OSMOSIS INVERSA) — 7 equipos
filtrosII | Filtros Intercambio Iónico | - | - | 188 | 55.71 | 50.71 | - | 28 | 0
filtro5 | Filtros Cartucho 5 µm | - | - | 389 | 55.71 | 50.71 | - | 28 | 0
ro1e1 | Ósmosis Inversa RO1 E1 | 479.42 | - | 62.67 | 55.71 | 50.71 | 264.6 | 28 | 0
ro1e2 | Ósmosis Inversa RO1 E2 | 479.43 | - | 62.67 | 55.71 | 50.71 | 97.02 | 28 | 0
tkRechazo | TK Rechazo RO1 | - | - | 13 | 55.71 | 50.71 | - | 28 | 0
ro2 | Ósmosis Inversa RO2 | - | - | 62.67 | 55.71 | 50.71 | 549.96 | 28 | 0
tkRechazoRO2 | TK Rechazo RO2 | - | - | 13 | 55.67 | 50.3 | - | 28.25 | 0
SUBTOTAL RO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GENERAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4. Verificacion
VERIFICACION — SUMA CALCULADA vs. TOTAL PROYECTADO POR CATEGORIA Y BLOQUE
Categoría | Bloque | Target proyectado | Suma calculada | Diferencia | Cuadra? | Fuente del target
Insumos Químicos | PTAR F2 | 3599.29 | 3599.29 | 0 | SI | Costeo reactivos GEM + RO (cotizaciones proveedor)
Insumos Químicos | RO | 958.85 | 958.85 | 0 | SI | Costeo reactivos GEM + RO (cotizaciones proveedor)
Residuos y Lodos | PTAR F2 | 1303.87 | 1303.87 | 0 | SI | Contratos disposicion residuos + transporte
Residuos y Lodos | RO | 0 | 0 | 0 | SI | Contratos disposicion residuos + transporte
Consumibles | PTAR F2 | 211.62 | 211.55 | -0.07 | SI | Membranas + analizadores Hach + cartuchos + resinas
Consumibles | RO | 790.94 | 791.01 | 0.07 | SI | Membranas + analizadores Hach + cartuchos + resinas
Calibración y Mant. | PTAR F2 | 478.61 | 478.94 | 0.33 | SI | Contrato mantenimiento preventivo anual
Calibración y Mant. | RO | 390.25 | 389.93 | -0.32 | SI | Contrato mantenimiento preventivo anual
Nómina | PTAR F2 | 827.85 | 828.08 | 0.23 | SI | Nomina operativa mensual 2026 (70/30 PTAR/RO)
Nómina | RO | 354.79 | 354.56 | -0.23 | SI | Nomina operativa mensual 2026 (70/30 PTAR/RO)
Energía Eléctrica | PTAR F2 | 3646.07 | 3646.01 | -0.06 | SI | Factura energia promedio 6 meses + medicion corriente
Energía Eléctrica | RO | 911.52 | 911.58 | 0.06 | SI | Factura energia promedio 6 meses + medicion corriente
Depreciación | PTAR F2 | 1760.95 | 1761.1 | 0.15 | SI | CAPEX equipos x tasa depreciacion / produccion m3/mes
Depreciación | RO | 196.4 | 196.25 | -0.15 | SI | CAPEX equipos x tasa depreciacion / produccion m3/mes
Tolerancia aceptable: +/-$1.00 por m3 por redondeos al distribuir totales entre equipos